АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕКРАСОВО

РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2019                                                                                                   № 98-па

д.Некрасово

Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Некрасово Рамешковского района Тверской области на период до 2028 года по состоянию на 2019 год

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», администрация сельского поселения Некрасово Рамешковского района Тверской области постановляет:

1. Утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения Некрасово Рамешковского района Тверской области на период до 2028 года по состоянию на 2019 год (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление для обнародования на информационном стенде для обнародования нормативных правовых актов в администрации сельского поселения Некрасово и на официальном сайте администрации Рамешковского района Тверской области в разделе сельское поселение Некрасово в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Некрасово                                 Н.Б.Малышева

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Некрасово

от 08.11.2019 № 98-па

Актуализация схемы

водоснабжения и водоотведения

сельского поселения Некрасово

Рамешковского района Тверской области

на период до 2028 года по состоянию на 2019 год

2019 год

Содержание

Введение

- Схема водоснабжения

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованной системы водоснабжения

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления воды

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

2. Схема водоотведения

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованной системы водоотведения

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоотведения

Раздел 3. Баланс водоотведения

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения

- Введение

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Некрасово Рамешковского района Тверской области (далее – сельское поселение Некрасово) на период до 2028 года по состоянию на 2019 год (далее - схема водоснабжения и водоотведения) проведена во исполнение Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пункта 8 правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782, по результатам технического обследования централизованной системы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов сельского поселения Некрасово.

Проектирование систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Прогноз спроса на услуги водоснабжения основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его градостроительной и промышленной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема водоснабжения сельского поселения Некрасово на период до 2028 года разработана в соответствии с:

- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения» и «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», утвержденными постановлением Правительства РФ № 782 от 05 сентября 2013 года;

- Федеральным Законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (включая «Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения» и «Требования к схемам водоснабжения и водоотведения»);

- Федеральным Законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- СП 131.13330.2012. Строительная климатология;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение, наружные сети и сооружения;

- Государственные сметные нормативы, укрепленные нормативы, цены строительства НЦС 81-02-14-2012 сети водоснабжения и канализации;

- «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168;

- «Правила холодного водоснабжения и водоотведения», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 644;

- «Правила организации коммерческого учёта воды, сточных вод», утверждённые Постановлением Правительства РФ от 04.089.2013 № 776. Технической базой для разработки схемы водоснабжения являются:

- Генеральный план Тверской области;

- Схема территориального планирования МО «Рамешковский район»;

- Нормативный правовой акт Муниципального образования «сельское поселение Некрасово» Правила землепользования и застройки.

- Постановление администрации сельского поселения Некрасово от 20.09.2013 № 2-па «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Некрасово Рамешковского района Тверской области».

Схема водоснабжения и водоотведения представляет собой совокупность графического и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем водоснабжения и водоотведения и направлений их развития.

Основные принципы разработки схемы водоснабжения и водоотведения:

- охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение;

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой и услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве.

Централизованное горячее водоснабжение в сельском поселении Некрасово отсутствует.

Общие сведения

Сельское поселение Некрасово - муниципальное образование в Рамешковском районе Тверской области. В состав сельского поселения Некрасово входит 28 населённых пунктов, с общей численностью населения 1212 человек:

| № п/п | Наименование населенного пункта | Численность населения на 01.01.2019 |
| --- | --- | --- |
| 1 | дер. Цицеруха | 5 |
| 2 | дер. Кадное | 38 |
| 3 | дер. Хромцово | 64 |
| 4 | дер. Некрасово | 244 |
| 5 | дер. Заручье | 31 |
| 6 | дер. Бакшино | 42 |
| 7 | дер. Шуя | 26 |
| 8 | дер. Плосково | 32 |
| 9 | дер. Александрово | 65 |
| 10 | дер. Косково | 163 |
| 11 | дер. Селище | 103 |
| 12 | дер. Ильино | 52 |
| 13 | дер. Прудово | 31 |
| 14 | дер. Ошвино | 15 |
| 15 | дер. Быково | 7 |
| 16 | дер. Кузнецово | 20 |
| 17 | дер. Прислон | 52 |
| 18 | дер. Каменка | 12 |
| 19 | дер. Косковская Горка | 135 |
| 20 | дер. Воротилово | 18 |
| 21 | дер. Волхово | 6 |
| 22 | дер. Рамень | 3 |
| 23 | дер. Шарапово | 3 |
| 24 | дер. Ровное | 10 |
| 25 | дер. Гоголиха | 14 |
| 26 | дер. Новенькая | 14 |
| 27 | дер. Старожилка | 0 |
| 28 | дер. Каликино | 5 |
| Численность населения всего |  | 1212 |

- СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

- 1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения, рельеф местности.

Население сельского поселения Некрасово обеспечивается водой от централизованных источников – водозаборных узлов (ВЗУ) и децентрализованных источников – шахтных или буровых колодцев и родников. Централизованное водоснабжение имеется в дер. Некрасово, дер. Косковская Горка и дер. Косково, остальные населённые пункты сельского поселения Некрасово пользуются водой из буровых скважин, колодцев, каптированных родников.

Источником водоснабжения дер. Некрасово, дер. Косковская Горка, дер. Косково служат воды каменноугольных отложений. В толще каменноугольных отложений развито несколько водоносных горизонтов. Воды всех горизонтов обладают значительным напором (от 2 до 108 м). По качеству пресные, слабо минерализованные. Для водоснабжения используются, в основном, воды верхнекаменноугольных отложений.

Водопроводные сети в настоящее время не охватывают всей территорий жилой и промышленной застройки сельского поселения Некрасово (11%).

Водопроводная сеть представляет вид не закольцованной схемы. Общая протяженность магистральных и распределительных сетей составляет – 5,8 км.

Характеристика водопроводных сетей приведена в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Источник водоснабжения | Водопроводные сети |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | материал труб | Диаметр, мм | протяженность, м |
| 1 | Артскважина д.Косковская Горка | полиэтилен | 63 | 1,8 |
| 2 | Артскважина д.Косково: ул.Молодежная | полиэтилен | 63 | 0,8 |
|  | ул.Садовая | полиэтилен асбестоцемент чугун, сталь | 50-100 | 0,5 |
|  | Итого |  |  | 3,1 |
| 3 | Артскважина д.Некрасово: ул.Молодежная | полиэтилен асбестоцемент чугун, сталь | 50-100 | 0,6 |
|  | ул.Брянская | полиэтилен асбестоцемент чугун, сталь | 50-100 | 0,7 |
|  | ул.Ветеранов | асбестоцемент чугун, сталь | 50-100 | 1,4 |
|  | Итого: |  |  | 2,7 |
| Всего по сельскому поселению |  |  |  | 5,8 |

Протяженность водопроводных сетей сельского поселения Некрасово – 5,8 км диаметром от 50 до 100 мм. Материал труб – сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен. Износ по водопроводным сетям 60%.

Система водоснабжения включает в себя следующие технологические комплексы:

- водозаборные сооружения (ВЗС);

- водопроводные сети, магистральные водоводы, колодцы.

Территориально-институциональное деление на зоны действия предприятий, осуществляющих водоснабжение, представляет собой деление на эксплуатационные зоны. Согласно Постановлению Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем  водоснабжения и (или) водоотведения.

Таким образом, на территории сельского поселения расположены две эксплуатационных зоны:

- Эксплуатационная зона МУП «Жилкоммунсервис»: включает в себя дер. Косковская Горка и дер. Косково;

- Эксплуатационная зона СПК «Прогресс»: включает в себя дер. Некрасово.

В сельском поселении Некрасово холодное водоснабжение населенных пунктов, а также сельскохозяйственного производства и животноводства осуществляется за счет подземных вод, посредством артезианских скважин (далее - АС):

- дер. Косковская Горка - 1 АС (балансосодержатель - администрация поселения);

- дер. Косково - 1 АС (балансосодержатель - администрация поселения);

- дер. Некрасово - 1 АС (балансосодержатель - СПК «Прогресс»);

- одиночных скважин, колодцев и родников.

Скважины обеспечены зонами санитарной охраны первого пояса, размеры которых соответствуют требуемым параметрам. Эксплуатация зон санитарной охраны соблюдается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

На водозаборных сооружениях отсутствуют сооружения очистки и подготовки воды. Поднятая вода подается непосредственно в систему транспортирования до потребителя.

Существующая схема водоснабжения сельского поселения Некрасово представлена в разрезе населенных пунктов.

Таблица 2

| - № - п/п | - Наименование населенного пункта | - Количество - хозяйств | - Водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Централизованное | - колодцы |
| - 1. | - дер. Некрасово | - 86 | - 39 | - 47 |
| - 2. | - дер. Заручье | - 25 |  | - 25 |
| - 3 | дер. Бакшино | 35 | - | 35 |
| 4 | дер. Плосково | 27 | - | 27 |
| 5 | дер. Шуя | 39 | - | 39 |
| 6 | дер. Хромцово | 45 | - | 45 |
| 7 | дер. Кадное | 22 | - | 22 |
| 8 | дер. Цицеруха | 17 | - | 17 |
| 9 | дер. Александрово | 36 | 12 | 24 |
| 10 | дер. Косково | 60 | 30 | 30 |
| 11 | дер. Селище | 61 | 4 | 57 |
| 12 | дер. Ильино | 21 | - | 21 |
| 13 | дер. Прудово | 40 | - | 40 |
| 14 | дер. Ошвино | 21 | - | 21 |
| 15 | дер. Кузнецово | 44 | - | 44 |
| 16 | дер. Быково | 15 | - | 15 |
| 17 | дер. Прислон | 56 | - | 56 |
| 18 | дер. Каменка | 48 | - | 48 |
| 19 | дер. Косковская Горка | 57 | 46 | 11 |
| 20 | дер. Воротилово | 33 | - | 33 |
| 21 | дер. Волхово | 20 | - | 20 |
| 22 | дер. Рамень | 11 | - | 11 |
| 23 | дер. Шарапово | 12 | - | 12 |
| 24 | дер. Ровное | 12 | - | 12 |
| 25 | дер. Гоголиха | 29 | - | 29 |
| 26 | дер. Новенькая | 27 | - | 27 |
| 27 | дер. Старожилка | 6 | - | 6 |
| 28 | дер. Каликино | 4 | - | 4 |

- 1.2 Описание территорий, неохваченных централизованными системами водоснабжения

В настоящее время в сельском поселении Некрасово имеется ряд территорий, не имеющих централизованной системы водоснабжения. К данным территориям относятся:, дер. Бакшино, дер. Быково, дер. Волхово, дер. Воротилово, дер. Гоголиха, дер. Заручье, дер. Ильино, дер. Кадное, дер. Каликино, дер. Каменка, дер. Кузнецово, дер. Новенькая, дер. Ошвино, дер. Плоское, дер. Прислон, дер. Прудово, дер. Рамень, дер. Ровное, дер. Селище, дер. Старожилка, дер. Хромцово, дер. Цицеруха, дер. Шарапово, дер. Шуя, частично дер. Александрово. Жители указанных населенных пунктов используют одиночные скважины, шахтные колодцы, родники.

- 1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 07.12. 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» централизованная система водоснабжения - комплекс инженерных сооружений и устройств для забора воды, подготовки воды или без неё, хранения, транспортировки и подачи воды водопотребителям и открытых для общего пользования в установленном порядке.

На территории сельского поселения Некрасово имеется две централизованные системы водоснабжения:

1. ВЗУ МУП «Жилкоммунсервис» дер.Косковская Горка и дер.Косково;

2. ВЗУ СПК «Прогресс» дер. Некрасово.

Нецентрализованное водоснабжение предназначено для удовлетворения потребностей в воде без транспортировки по трубопроводам. На территории сельского поселения имеется нецентрализованное водоснабжение в районах индивидуальной жилой застройки. Там водоснабжение осуществляется от индивидуальных источников (колодцев).

В соответствии с постановлением правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды. Централизованную систему водоснабжения сельского поселения Некрасово можно разделить на две технологические зоны:

1. Технологическая зона холодного водоснабжения МУП «Жилкоммунсервис» дер. Косковская Горка.

2. Технологическая зона холодного водоснабжения СПК «Прогресс» дер. Некрасово.

- 1.4 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Характеристики основных показателей загрязнения хозяйственно-питьевой воды:

- Водородный показатель - pH - является показателем щёлочности или кислотности воды;

- Жёсткость - свидетельствует о наличии солей кальция и магния, эти соли не являются особо вредными для организма, но наличие их в больших количествах нежелательно;

- Окисляемость перманганатная - важная гигиеническая характеристика воды, свидетельствует о наличии органических веществ, величина не постоянная, внезапное повышение окисляемости говорит о загрязнении воды;

- Аммиак - в цикле естественного тления белковых тел в природе, а также в деятельности человека, как побочный результат промышленного цикла может быть загрязнение воды аммиаком. Аммиак (NH) – это хорошо растворяющийся в воде газ, сильно отравляющий воду и окружающую среду;

- Сухой остаток (минерализация) - показывает общее количество солей и придает воде определенные вкусовые качества, как высокая минерализация (более 1000 мг/л), так и очень малая минерализация (до 100 мг/л) ухудшают вкус воды, а лишенная солей вода считается вредной, так как она понижает осмотическое давление внутри клетки;

- Мутность - показывает  наличие в воде взвешенных частиц песка, глины;

- Цветность - обусловлена наличием в воде растворенных органических веществ;

- Железо, марганец - их присутствие в воде носит природный характер, а наличие железа в питьевой воде может быть вызвано плохим состоянием водопроводов;

- Кремний - является постоянным компонентом химического состава природной воды и из-за низкой растворимости присутствует в воде в малых количествах;

- Азотная группа (аммоний, нитраты, нитриты) - образуются в результате разложения белковых соединений, свидетельствуют о загрязнении исходной воды;

- Фториды - попадают в организм человека главным образом с водой, оптимальное содержание от 0,7 до 1,2 мг/л, в нашей воде их мало, недостаток фтора в воде вызывает кариес зубов, а избыток разрушает зубы, вызывая другое заболевание – флюороз.

Результаты исследований проб воды артезианской скважины дер. Косковская Горка

Таблица 3

| Санитарно-гигиеническая лаборатория |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения |
| 1 | Аммиак | 1,0±0,01 | 1,5 | мг/л |
| 2 | Железо | 1,0±0,01 | 0,3 | мг/л |
| 3 | Нитраты | 4,1 | 45 | мг/л |
| 4 | Нитриты | не обнаружено | 3,3 | мг/л |
| 5 | Сульфаты | 32,5 | 500 | мг/л |
| 6 | Марганец | <0,01 | 0,1 | мг/л |
| 7 | Медь | 0,0029 | 1 | мг/л |
| 8 | Фториды | 0,1 | 1,5 | мг /дм3 |
| 9 | Хлориды | 30,9 | 350 | мг/л |
| 10 | Жесткость общая | 6,9 | 7 | Моль/м3 |
| 11 | РН | 7,44 | 6-9 | Единицы РН |
| 12 | Окисляемость перманганатная | 1,0 | 5 | Мго2/дм3 |
| 13 | Общая минерализа ция (сухой остаток) | 481,0 | 1000 | Мг/дм3 |
| 14 | Па В анионактивные | <0,01 | 0,5 | мг/л |
| 15 | Нефтепродукты | <0,02 | 0,1 | мг/л |
| 16 | Запах при 20С | 0 | 2 | баллы |
| 17 | Запах при 60С | 1 | 2 | баллы |
| 18 | Мутность | 0,180 | 1,5 | мг/л |
| 19 | Привкус | 1 | 2 | Баллы |
| 20 | Цветность | 3,0 | 20 | Град. |

| Микробиологическая лаборатория |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения |
| 1 | ОКБ (Общие колиформные бактерии) | не обнаружено | Не доп. | КОЕ в 100 мл |
| 2 | ТКБ (Термотолерантные колиформные бактерии) | не обнаружено | Не доп. | КОЕ в 100 мл |
| 3 | ОМЧ (Общее микробное число) | 0 | 0-50 | КОЕ в 100 мл |

По результатам лабораторного испытания образцы проб воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (таблица 3, 4, 5, 6)

- 1.5 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения

Система водоснабжения сельского поселения Некрасово является объединенной хозяйственно-питьевой и противопожарной, низкого давления.

Схема сетей комбинированная - состоит из тупиковых линий. Качество подаваемой потребителям питьевой воды и надежность водоснабжения напрямую зависят от состояния трубопроводов.

Протяженность водопроводных сетей и водоводов сельского поселения – 5,8 км диаметром от 50 до 100 мм. Материал труб – сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен. Износ по водопроводным сетям 60 %. Участки сети имеют срок эксплуатации более 40 лет, т. к. прокладывались по мере развития жилой и промышленной зоны. Основная часть водопроводных сетей 70% введена в эксплуатацию в 1970 году и требует реконструкции. В 2015 и 2019 годах была выполнена перекладка 1,8 км трубопроводов по дер. Косковская Горка.

Технические данные системы водоснабжения

Таблица 4

| Наименование | Материал труб | Диаметр труб | Год постройки |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопровод дер. Косковская Горка | полиэтилен | 63 | 1978 реконструкция 2015, 2019 |
| Водопровод дер. Косково | сталь, чугун, полиэтилен | 50-100 | 1971 |
| Водопровод д. Некрасово | сталь, чугун, асбестоцемент, полиэтилен | 50-100 | 1971 |

Нормативный срок эксплуатации водопроводных стальных трубопроводов 15 лет. Использование трубопровода по истечению срока эксплуатации приводит ухудшению качества воды, к частным авариям на сетях, и, как следствие, возможна остановка подачи воды.

Состояние водопроводных сетей является одним из факторов, обеспечивающих надежность системы водоснабжения в целом. Но при этом водопроводная сеть является одним из самых уязвимых элементов в системе водоснабжения сельского поселения.

Наибольшее количество технологических сбоев происходит на стальных трубопроводах, проложенных в 70-х годах прошлого века.

Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов не изменяются в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки - выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Функционирование и эксплуатация водопроводных сетей систем централизованного водоснабжения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168. Для контроля качества воды в процессе ее транспортировки производится постоянный мониторинг на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения Некрасово, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В настоящее время состояние хозяйственно-питьевого водоснабжения населения сельского поселения является существенной проблемой, оказывающей влияние на социальную и экономическую обстановку. Техническими и технологическими проблемами системы водоснабжения в сельском поселении Некрасово являются:

1. Централизованным водоснабжением охвачены 44,7% населения в дер. Косковская Горка, дер. Косково и дер. Некрасово;

2. 60% водопроводных сетей на территории поселения находится в неудовлетворительном состояние и требуют поэтапной перекладки;

3. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения не соответствуют СанПиН .2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по показателю содержания железа;

4. Отсутствие станции подготовки воды;

5. Сети водоснабжения сельского поселения частично тупиковые. Тупиковая схема прокладки сетей водоснабжения менее надежная относительно кольцевой. Во время аварии, на одном участке тупиковой сети, все участки, которые расположены за ним, не будут обеспечены водоснабжением;

6. Отсутствие приборов учета на скважинах и у потребителей;

7. Энергоемкость оборудования. Основными причинами энергоемкости системы водоснабжения являются:

 применение устаревших водоемких и энергоемких производственных технологий;

 высокий уровень потерь воды при транспортировке;

 отсутствие эффективных экономических механизмов, стимулирующих к активному внедрению прогрессивных водосберегающих технологий производства, систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения и сокращению непроизводительных потерь воды;

8. Отсутствие зон санитарной охраны водозабора (дер. Некрасово).

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, устраняются своевременно.

- 1.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованного горячего водоснабжение на территории сельского поселения Некрасово нет.

- 1.7 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Сельское поселение Некрасово не относится к области распространения многолетнемерзлых пород. Решения по предотвращению замерзания воды не требуются.

- 1.8 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

На территории сельского поселения Некрасово услуги по обеспечению населения, предприятий и организаций питьевой водой оказывает администрация сельского поселения Некрасово и СПК «Прогресс», осуществляя подачу питьевой воды в необходимом объеме, обслуживают и содержат сети водоснабжения и проводят контроль качества питьевой воды.

- Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

- 2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основная задача по развитию водоснабжения населенных пунктов поселения заключается в 100% обеспечении населения качественной питьевой водой. Наиболее перспективным направлением развития систем водоснабжения в сельской местности можно считать создание индивидуальных или кустовых систем. Современные технологии позволяют создавать такие системы фактически в каждом доме (или кусте домов) на базе колодца, скважины и небольшой насосной станции. Инвестиционные расходы на создание автономных систем незначительны, а эксплуатационные в несколько раз меньше чем расходы на поддержание систем центрального водоснабжения. Для населенных пунктов с высокой плотностью застройки возможно создание систем центрального водоснабжения. Однако решения по их созданию должны приниматься только после сравнительного анализа эффективности их эксплуатации в сравнении с системами индивидуального или кустового водоснабжения.

Для населенных пунктов, где централизованная система водоснабжения отсутствует, возможно, как промежуточный вариант, строительство водозабора и уличной сети с колонками за счет централизованных финансовых средств. На последующем этапе можно выполнять подключение к этой сети отдельных домов вдоль улицы за счет финансовых средств владельцев этих домов. Администрации поселения на расчетный срок до 2028 года необходимо провести следующие мероприятия по развитию систем водоснабжения населенных пунктов:

- реконструкция сетей водоснабжения в дер. Косково и дер. Некрасово: капитальный ремонт (замена) изношенных водопроводных сетей, восстановление работоспособности существующих артезианских скважин для обеспечения водой новых селитебных территорий, строительство уличных водопроводных сетей с установкой водоразборных колонок;

- строительство уличных водопроводных сетей с установкой водоразборных колонок  в дер. Косково и дер. Некрасово с привлечением инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения.

Схема водоснабжения сельского поселения на период до 2028 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей сельского поселения;

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

- улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека;

- улучшение экологической обстановки;

- повышение надежности водоснабжения;

- экономия электроэнергии.

Целевые показатели:

Показатели качества питьевой воды. Для поддержания 100% соответствия качества питьевой воды по требованиям нормативных документов:

- строительство станции подготовки воды;

- постоянный контроль качества воды поднимаемой артезианскими скважинами и после водоподготовки;

- своевременные мероприятия по санитарной обработке систем водоснабжения (скважин, резервуаров, установок водоподготовки, сетей);

- установление и соблюдение поясов ЗСО у источников водоснабжения, сооружений и сетей;

- при проектировании, строительстве и реконструкции сетей использовать трубопроводы из современных материалов не склонных к коррозии;

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

- При проектировании и строительстве новых сетей использовать принципы кольцевания водопровода;

- Внедрение системы диспетчеризации;

- Автоматизация системы учета ресурсов.

Показатели качества обслуживания абонентов.

- Строительство сетей централизованного водоснабжения;

- Увеличение производственных мощностей по мере подключения новых абонентов;

- Сокращение времени устранения аварий.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- Установить приборы учета воды на скважинах, у потребителей и общедомовых;

- Контроль объемов отпуска и потребления воды;

- Замена изношенных и аварийных участков водопровода;

- Использование современных систем трубопроводов и арматуры исключающих потери воды из системы;

- Автоматизация системы учета ресурсов;

- Обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства.

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

- Прокладка сетей водопровода к территориям существующей застройки не имеющей централизованного водоснабжения;

- Прокладка сетей водопровода для водоснабжения территорий, предназначенных для объектов капитального строительства.

В Таблице 5 отражены базовые и целевые показатели системы водоснабжения сельского поселения Некрасово.

Базовые и целевые показатели системы водоснабжения

Таблица 5

| Наименование | Индикатор | Базовый показатель | Целевой показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества воды | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | 0% | 0% |
|  | Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | 0% | 0% |
| Показатели надежности и бесперебойности | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | 45% | 25% |
|  | Аварийность на сетях водопровода (Ед/км) | 0,7 | 0,24 |
|  | Износ водопроводных сетей (%) | 65% | 25% |
| Показатели качества обслуживания | Охват абонентов приборами учета (%) | 5% | 100% |
| Показатели эффективности использования ресурсов | Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в%) | 5% | 3,5% |

- 2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения Некрасово

Источником водоснабжения населённых пунктов сельского поселения Некрасово принимаются местные артезианские воды.

В сельском поселении сохраняется и развивается централизованная система водоснабжения из подземных источников для покрытия хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд.

Для увеличения водоотбора на территории сельского поселения до расчётных потребностей потребуется оборудовать новые артезианские скважины и водозаборные узлы с дополнительными резервуарами чистой воды и установками водоподготовки. Кроме того необходимо развивать водопроводные сети для обеспечения 100 % охвата жилой и производственной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых изношенных сетей и сетей недостаточного диаметра.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным её использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды, в первую очередь – в жилой застройке.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовительные станции. Для удовлетворения потребностей сельского поселения в воде питьевого качества необходимо:

1. Обеспечить подачу воды от водозаборных узлов до потребителей.

2. Построить на всех проектируемых водозаборных узлах резервуары чистой воды и установки водоподготовки.

3. Подключить всю существующую индивидуальную и планируемую застройку к централизованным системам водоснабжения сельского поселения путем прокладки кольцевых магистральных сетей от планируемых водозаборных узлов.

4. Внедрить водосберегающие технологии (системы оборотного водоснабжения; локальную очистку производственных сточных вод и их повторное использование; системы технического водоснабжения, использующие воду непитьевого качества).

5. Наладить строгий учёт расхода воды с установкой расходомеров у всех потребителей.

6. Создать системы технического водоснабжения из поверхностных источников для отбора воды на полив территорий и зелёных насаждений.

7. Провести мероприятия по диспетчеризации системы водоснабжения.

- Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления питьевой, технической воды

  - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке

Для учета воды, потребляемой населением, используются показания счетчиков учета ХВС, а также нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг населением.

Водный баланс системы водоснабжения за 2018 год

Таблица 6

| Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год |
| Поднято воды | тыс. м 3/год | 65,3 |
| Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. м 3/год | 0 |
| Потери воды | тыс. м 3/год | 1,0 |
| Потери воды в % к поднятой воде | % | 1,5 |
| Отпущено воды потребителям | тыс. м 3/год | 65,3 |

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды. Увеличение объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды связано с улучшением жилищных условий.

Для сокращения объема нереализованной воды (технологические потери, организационно-учетные, естественная убыль, утечки) и выявления причин потерь воды в жилых районах сельского поселения Некрасово необходимо произвести установку приборов учета. Ежемесячно производить анализ структуры потерь воды, определять величину потерь воды в системах водоснабжения, потери воды по зонам водопотребления с выявлением причин и предложениями по сокращению потерь воды.

3.2 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды и другие нужды муниципального образования сельское поселение Некрасово (пожаротушение, полив и др.)

- Наглядное изображение долей потребления воды по типам абонентов

Таблица 7

Структурный водный баланс

| Группы потребителей | Единицы измерения | Значения | Доля от общего потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| Население (Жилой фонд) | тыс. м 3/год |  | 98,89 |
| Бюджетные организации и юридические лица | тыс. м 3/год |  | 0,12 |
| Прочие организации | тыс. м 3/год |  | 0,99 |

  - Сведения о фактическом потреблении населением питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Общее водопотребление сельского поселения Некрасово складывается из расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, промышленности и коммунальных служб, на пожаротушение, на полив территорий.

В соответствии со Сводом правил 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты для:

- малоэтажной жилой застройки квартирного типа – 230 л/чел. в сутки;

- индивидуальной жилой застройки – 210 л/чел. в сутки;

- дачной застройки с временным проживанием – 100 л/чел. в сутки.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Коэффициенты суточной неравномерности водопотребления, учитывающий степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели приняты равными Ксут.max=1,3; Ксут.min =0,8 (п. 2.2 СНиП 2.04.02-84*).

Для основных объектов социально-культурного обслуживания и объектов коммунально-складского назначения приняты следующие суточные нормы водопотребления:

- детские дошкольные учреждения 80 л на одного ребенка;

- учреждения образования – 20 л на одного учащегося и преподавателя;

- физкультурно-спортивные учреждения: 50 л на одного физкультурника и 100 л на одного спортсмена;

- магазины продовольственных товаров – 30 л на одного работающего в смену и непродовольственных товаров – 20 л на одного работающего в смену;

- столовые, кафе, рестораны – 12 л на одно условное блюдо;

- учреждения культуры и прочие предприятия бытового обслуживания – 15 л на одного работника;

- для рабочих производственных объектов – 25 л на одного человека в смену.

Расходы на технологические нужды объектов производственного назначения приняты ориентировочно и должны уточняться специализированными организациями на последующих стадиях проектирования.

В последние годы сельское поселение Некрасово уделяет большое внимание  вопросам организации приборного учета воды на всех этапах ее подготовки и подачи.

Особое место в этом занимает совершенствование учета водопотребления в жилом фонде путем установки индивидуальных приборов учета воды. Общеизвестно, что установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) потребления воды стимулирует жителей рационально и экономно расходовать воду. В свою очередь, установка ИПУ, наряду с установкой общедомовых приборов учета воды, позволяет решать задачу оптимизации системы подачи и распределения воды в сельском поселении в целях экономии водных и энергетических ресурсов.

- 3.4. Описание существующей системы коммерческого учета питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ) утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 года. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация (УО) как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Приборный учет воды отпускаемой потребителям не организован, необходима установка приборов учета воды.

Система коммерческого учёта воды включает в себя два способа определения количества поданной (полученной) воды за определённый период.

Первый способ — по показаниям приборов учёта воды, которые надлежащим образом установлены и приняты в эксплуатацию. Обязанность по установке приборов учёта воды возложена на абонента. В отдельных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» от 23.11.2009 № 261-ФЗ, обязанность предпринять действия по оснащению объектов приборами учёта воды (в частности, многоквартирных домов) также возлагается на ресурсоснабжающие организации. Абоненты в установленные договорами сроки снимают показания приборов учёта, определяют количество потреблённой воды за период и передают сведения в ресурсоснабжающие организации, где на основе данной информации формируют платёжные документы для оплаты полученной воды. Абоненты осуществляют эксплуатацию приборов учёта, их ремонт, замену и организуют производство периодической поверки.

Второй способ — расчётным методом при отсутствии приборов учёта воды, их неисправности или несвоевременной передаче показаний приборов учёта. Если абонент не исполнил свои обязанности по установке приборов учёта и их эксплуатации, а также несвоевременно предоставляет в ресурсоснабжающие организации сведения о показаниях приборов учёта и количестве потреблённой воды, то количество потреблённой абонентом воды определяется расчётным путём — в течение определённого периода — по среднемесячному потреблению воды или гарантированному объёму подачи воды, в дальнейшем — по пропускной способности устройств и сооружений, используемых для присоединения к централизованным системам водоснабжения. На каждом водозаборном узле установлены приборы учета воды, а также общедомовые и индивидуальные.

  - Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения Некрасово

В перспективе исполнения настоящей Схемы водоснабжения (до 2028 года) по данным Федеральной службы государственной статистики в настоящий момент в сельском поселении Некрасово проживает 1473 человек. При увеличения численности жителей, которое и повлечет за собой строительство многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов, объем водопотребления увеличится.

| № | Сельское поселение | Численность населения на 01.01.2019, чел. | Нормативное водопотребление, м3/сут, на 01.01.2019 | Прогноз водопотребления, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2028 |
| 1 | Некрасово | 1212 | 110,6 | 120,5 | 150 |

В соответствии со Сводом правил 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» нормы водопотребления приняты 230 л/сутки на человека.

- Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

- 4.1. Проектные предложения по развитию системы водоснабжения

Для развития системы водоснабжения сельского поселения Некрасово на первую очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

• реконструкция артезианских скважин, в виду большого износа;

• строительства новых водозаборных скважин производительностью по 10 м3/час;

• размещение блочных водоочистных сооружений, производительностью 100 м3/сут, на площадках водозаборных сооружений;

• ремонт водонапорных башен.

Для развития системы водоснабжения сельского поселения Некрасово на расчетный срок предусмотрено:

• капитальный ремонт водопроводных сетей из полиэтилена Ду 63 -110 мм дер. Косково;

• установка новых и замена старых приборов учета водопотребления;

• установка гидрантов на сети для пожаротушения;

• улучшение качества очистки питьевой воды.

- 4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Реконструкция сетей водоснабжения для обеспечения надежности системы водоснабжения сельского поселения Некрасово.

Планируемые мероприятия по реконструкции действующих сетей системы подачи воды направлены на увеличение пропускной способности, ограниченность которой, обусловленная многолетними коррозионными отложениями.

Увеличение пропускной способности позволит снизить существующие напоры в сети, энергозатраты на транспортировку и, в итоге, сократить аварийность. Одновременно будет обеспечена возможность сократить неучтенные расходы, а также будет практически исключен риск ухудшения качества воды при транспортировке.

Во все проектируемые водозаборные узлы необходимо включать станции водоподготовки, а также контррезервуары, соблюдая при этом зоны санитарной охраны. Очистку воды для целей питьевого водоснабжения сельского поселения Некрасово предлагается выполнять с помощью блочно-модульных станций «ВОС».

Выбор блочно-модульной станции водоподготовки «ВОС» обусловлен следующими причинами:

1) Блочно-модульные станции водоподготовки выпускаются с производства уже укомплектованными всем необходимым оборудованием. Исходная вода может подаваться на очистку сразу после монтажа станции на объекте и подключения к инженерным сетям. Высокая надежность.

2) Во всех станциях предусмотрен «горячий резерв» следующего электромеханического оборудования: насосов подачи исходной воды на очистку, установок ультрафиолетового обеззараживания, насосов подачи очищенной воды потребителю. Дублирование оборудования и автоматизация технологического процесса позволяют гарантировать бесперебойную подачу питьевой воды в сеть. Технологическая эффективность.

3) Эффективность работы станций водоподготовки «ВОС» обеспечивается современной технологической схемой. Контроль и гибкое регулирование режимов очистки выполняется включенными в поставку приборами КИПиА от лидеров отрасли. Закрытое исполнение.

4) Станции водоподготовки «ВОС» состоят из нескольких блок-модулей, которые состыкованы на фундаменте, образуя здание, оснащенное системами освещения, отопления, вентиляции. Данное конструктивное решение позволяет обеспечить сокращение сроков ввода комплексов водоподготовки в эксплуатацию.

Установка приборов учета на артезианских скважинах, а так же установка общедомовых и индивидуальных приборов учета на всей территории сельского поселения Некрасово.

Одним из приоритетных направлений развития водоснабжения сельского поселения является снижение водопотребления.

Решающая роль в этом принадлежит установке счетчиков воды. К 2028 году водопотребление в сельском поселении должно сократиться до европейского уровня – 160 л/(сутки*чел.). Установка современного оборудования для единой диспетчеризации. Система диспетчеризации обеспечит сбор информации о работе водозаборов и насосных станций, охранной сигнализации и дистанционным телеуправлением включения – выключения насосов, и станционным сбросом ошибок, автоматическим контролем и управлением отопительным оборудованием водозаборов и насосных станций.

Для обеспечения потребителей водой питьевого качества необходимо строительство станции водоподготовки. Установка частотного регулирования на насосных станциях 1-ого подъема и водонапорных башнях.

Большая часть расходов на подачу воды потребителям приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Для реализации поставленной задачи необходимо предусмотреть частотное регулирование приводов насосов. Также на насосах следует предусмотреть регуляторы частоты вращения. Организация зоны санитарной охраны скважины. Для новых и сохраняемых источников централизованного водоснабжения организуются зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе 3-х поясов согласно требованиям санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Границы первого пояса ЗСО подземного источника централизованного водоснабжения устанавливаются от одиночного водозабора (артезианской скважины) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях: 30 м при использовании защищенных подземных вод, 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строгого режима) для каждой существующей, реконструируемой и планируемой артезианской скважины принимается размером не менее 60х60 м (радиус 30 м). Подходы к артезианским скважинам асфальтируются. Устья артезианских скважин герметизируются для исключения попадания через них атмосферных осадков и прочих загрязнений. Первые пояса зоны санитарной охраны являются территориями водозаборных узлов, они огораживаются забором высотой не менее 2,5 м, планируются, благоустраиваются, по периметру обносятся канавами для отвода ливневых и талых вод. Для соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,6 га.

На территории первого пояса ЗСО запрещается проживание людей, выпас скота, разведение огородов, доступ посторонних людей, какое-либо строительства, не связанное с нуждами водопровода.

Границы второго пояса ЗСО подземного источника водоснабжения устанавливаются расчётом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищённости подземных вод от 100 до 400 суток.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается: загрязнение территорий мусором, промышленными отходами, размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические и микробные загрязнения источников водоснабжения.

Граница третьего пояса ЗСО подземного источника водоснабжения определяется расчётом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

Границы зон санитарной охраны для всех водозаборных узлов разрабатываются и утверждаются самостоятельными проектами. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным её использованием на скважинах устанавливаются приборы учета.

Основной перечень мероприятий по строительству водозаборного узла:

1. Бурение скважин в соответствии с техническим заданием, после обследования специализированной организацией;

2. Строительство павильонов;

3. Подведение электрических сетей;

4. Установка станции управления и защиты (СУЗ – 100);

5. Установка насосов;

6. Выполнение внутренней обвязки скважины;

7. Обеспечение техническими средствами охраны территории;

8. Оборудование трансформаторных станций ограждением по периметру;

9. Строительство подъездных дорог к скважинам;

10. Строительство трубопровода;

11. Устройство 1-го пояса зоны санитарной охраны скважин (согласно проекту);

12. Строительство РЧВ (объем определяется согласно проектной документации);

13. Строительство станции очистки питьевой воды (при необходимости, согласно проекту).

Водоносный пласт, намеченный к эксплуатации, и место расположения водозабора подземных вод при проектировании устанавливают на основании комплексных изысканий, освещающих:

‒ физико-географические условия района; связь подземных вод с поверхностными водами;

‒ геологическое строение участка; условия залегания водоносного пласта или пластов, его размеры в плане и в разрезе;

‒ гидрогеологические условия (состав водоносных пластов, их водопроницаемость, пьезопроводность и водоотдача, взаимосвязь, состав окружающих — подстилающих и перекрывающих  пород, источники питания водоносных горизонтов, глубина залегания и форма пьезометрической поверхности или зеркала водоносного горизонта);

‒ режим подземных вод;

‒ качество подземных вод водоносных горизонтов;

‒ санитарные условия района;

‒ наличие водопонизительных и водоотливных сооружений других водозаборов (их месторасположения и используемые водоносные пласты);

‒ условия возможного загрязнения подземных вод и источники загрязнения (если такие имеются).

Имея указанный материал изысканий, для выбора месторасположения водозабора руководствуются тем, что водозабор должен:

‒ располагаться возможно ближе к водопотребителям, занимать возможно меньшую площадь, иметь возможность расширения в перспективе;

‒ иметь наиболее благоприятные санитарные условия и возможность организации зон санитарной охраны;

‒ располагаться на расстоянии, исключающем взаимодействие с существующими водозаборами или влияние поверхностных вод на качество забираемой подземной воды.

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

- 5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станции водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают  интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь  приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения. Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водные объекты в процессе водоподготовки промывные воды от фильтров, образующиеся в технологическом процессе водоподготовки сбрасываются в РПИ (резервуар промывных вод), далее канализационными насосами перекачиваются в канализационный коллектор и попадают на очистку на канализационные очистные сооружения.

- 5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

Процесс обеззараживания очищенной воды перед подачей в сеть предусматривается проводить на ультрафиолетовых установках, а для периодической дезинфекции резервуара чистой воды (РЧВ) и водопроводных сетей предусматривается дозирование в воду раствора гипохлорита натрия. Упаковка, транспортирование и хранение гипохлорита натрия осуществляется согласно ГОСТ 11086-76 «Гипохлорит натрия. Технические условия». Гипохлорит натрия заливают в специальные цистерны грузоотправителя (грузополучателя), стальные гуммированные, полиэтиленовые или из стеклопластика контейнеры, принадлежащие потребителю.

По требованию потребителей допускается заливать гипохлорит натрия в полиэтиленовые бочки вместимостью 50-200 дм³, принадлежащие потребителю. Цистерны, контейнеры и бочки должны быть заполнены на 90 % объема и промыты перед заполнением. Наливные люки цистерн и контейнеров должны быть уплотнены резиновыми прокладками. Крышки люков контейнеров должны быть оборудованы воздушником для сброса выделяющегося в процессе распада кислорода. Гипохлорит натрия транспортируют железнодорожным и автомобильным транспортом в соответствии с правилами перевозок опасных грузов, действующими на данном виде транспорта.

Гипохлорит натрия в цистерне транспортируют по железной дороге, в контейнерах и бочках — автомобильным транспортом. Полиэтиленовые бочки с продуктом устанавливают в кузове автомобиля горловинами вверх, не более чем в два яруса, перестилом из досок между ярусами и надежно закрепляют. Гипохлорит натрия хранят в специальных гуммированных или покрытых коррозионностойкими материалами емкостях, защищенных от солнечного света. Полиэтиленовые бочки с продуктом  хранят в закрытых складских неотапливаемых помещениях.

- СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения

1. В настоящее время сельское поселение Некрасово Рамешковского района Тверской области имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации территория жилой застройки не охвачена. Жители пользуются выгребами или надворными уборными.

2. Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

3. Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах сельского поселения Некрасово способствует загрязнению существующих грунтов.

2.2 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения

На территории сельского поселения Некрасово Рамешковского района Тверской области устройство централизованной системы водоотведения и строительство очистных сооружений полной биологической очистки заводского изготовления до 2028 года не планируется. Строительство очистных сооружений и системы централизованного водоотведения предлагается перенести на следующий расчетный срок при наличии технико-экономического обоснования.

Перечень мероприятий планируемых к освоению после 2028года:

1. Строительство блока биологической очистки мощностью 40 м3/сут., что позволит исключить сброс неочищенных стоков на рельеф. (Для блока биологической очистки предлагается использовать очистные системы БИОКСИ-20 в количестве 2 шт.).

Стоимость мероприятия рекомендуется определять на момент его внедрения. Месторасположение очистных сооружений будет определено после разработки проекта локального очистного сооружения.

2.3 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

Все мероприятия, направленные на улучшение системы водоотведения, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.

Вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения при утилизации промывных вод нет.

Вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоочистке (хлор и др.) нет.