Порядок (план) действий

по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

в Рамешковском муниципальном округе Тверской области

(в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)

2025

пгт. Рамешки

УТВЕРЖДАЮ:

__________________/___________

должность                               Ф.И.О.

__________      «___»_______2025 г.

подпись

Порядок (план) действий

по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

в Рамешковском муниципальном округе Тверской области

(в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)

Актуализированный.

Заказчик:

Администрация Рамешковского муниципального округа

Тверской области

Глава Рамешковского муниципального округа

Тверской области                                                                      _____________А.А Пилюгин

подпись, печать

Исполнитель:

ООО «Электронсервис»

Генеральный директор                                                             _____________Н.И. Сова

подпись, печать

2025

пгт. Рамешки

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

1.	Краткая характеристика Рамешковского муниципального округа Тверской области	5

1.1.	Географическое положение и территориальная структура Рамешковского муниципального округа Тверской области	5

1.2.	Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей	7

1.3.	Теплоснабжающие организации	8

1.4.	Источники тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области	10

1.5.	Топливоснабжение источников тепловой энергии	19

1.6.	Водоснабжение источников тепловой энергии	19

1.7.	Электроснабжение объектов для системы теплоснабжения	20

2.	Схема теплоснабжения объектов первой категории	22

2.1.	Перечень потребителей 1 категории	22

3.	Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений	23

4.	Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения	30

5.	Моделирование аварийных ситуаций на источниках и сетях теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области	32

6.	Анализ переключения тепловых сетей при возникновении аварийных ситуаций	66

6.1.	Запуск расчета	66

6.2.	Анализ переключений	67

6.3.	Навигация	70

6.4.	Печать отчета	70

7.	Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)	72

8.	Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства)	92

8.1.	Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения	92

8.2.	Состав и дислокация сил и средств	99

9.	Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении	102

10.	Взаимодействие между органами и организациями при ликвидации аварий, инцидентов			108

10.1.	Общие положения	108

10.2.	Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем энергоснабжения	110

Приложение № 1	114

Приложение № 2	123

Приложение № 3	124

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Рамешковском муниципальном округе Тверской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – ПЛАС) определяет порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, ТСЖ, администрации Рамешковского муниципального округа, потребителей тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на системах теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа.

Настоящий ПЛАС обязателен для исполнения всеми энергоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии, расположенными на территории Рамешковского муниципального округа.

Понятия, используемые в настоящем ПЛАС:

- авария – технологические нарушения на теплоснабжающем, теплосетевом объекте, приведшие к разрушению сооружений и (или) технических устройств, применяемых на теплоснабжающих, теплосетевых объектах, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного режима работы теплоснабжающего, теплосетевого объекта, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии, возникновению или угрозе возникновения аварийного режима работы системы теплоснабжения.

- инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на теплоснабжающем, теплосетевом объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.

Краткая характеристика Рамешковского муниципального округа Тверской области

Географическое положение и территориальная структура Рамешковского муниципального округа Тверской области

Рамешковкий муниципальный округ - административно-территориальная единица и одноимённое муниципальное образование (муниципальный округ) в северо-восточной части Тверской области России.

Округ расположен в северо-восточной части Тверской области. Занимает выгодное географическое положение, находясь на автомобильных магистралях, соединяющих областной центр г. Тверь с 12 районами, находящимися в северо-восточной и юго-восточной частях области, в том числе с городами – Бежецк, Кашин, Кимры. От п. Рамешки до областного центра 64 км. Площадь – 2511,5 км², что составляет около 3 % от всей площади области. Общая длина административной границы около 270 км. По форме район очень компактен и очертаниями напоминает квадрат со сторонами 50-55 км.

Район граничит:

на севере — с Максатихинским и Бежецким районами,

на востоке — с Кашинским городским округом и Кимрским районом,

на юге — с Калининским районом,

на западе — с Лихославльским муниципальным округом.

Органы местного самоуправления вновь образованного муниципального образования Рамешковский муниципальный округ в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов местного самоуправления Рамешковского района, городского поселения - поселок Рамешки, сельского поселения Алёшино, сельского поселения Ведное, сельского поселения Высоково, сельского поселения Застолбье, сельского поселения Заклинье, сельского поселения Ильгощи, сельского поселения Киверичи, сельского поселения Кушалино, сельского поселения Некрасово, сельского поселения Никольское.

Территорию Рамешковского муниципального округа составляют земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения Рамешковского муниципального округа, а также земли рекреационного назначения.

Рамешковский муниципальный округ является единым муниципальным образованием и входит в состав Тверской области. На территории округа расположены 306 населенных пунктов, объединенных в 10 сельских поселений и одно городское: Алешинская сельская территория, Замытская сельская территория, Кушалинская сельская территория, Некрасовская сельская территория, Застолбская сельская территория, Киверичская сельская территория, Никольская сельская территория, Заклинская сельская территория, Ведновская сельская территория, Ильгощинская сельская территория и Городское поселение - поселок Рамешки.

Административным центром Рамешковского муниципального округа является поселок городского типа Рамешки.

Карта границ Рамешковского муниципального округа Тверской области представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Карта границ Карта границ Рамешковского муниципального округа Тверской области

Данные численности постоянного населения в округе по результатам статистического наблюдения представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Данные статистического наблюдения изменения демографии Рамешковского муниципального округа, человек

| № п/п | Наименование поселения | На 01.01.2023 г. | На 01.01.2024 | На 01.01.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | поселок Рамешки | 4104 | 4075 | 4055 |
| 2. | сёла | 10789 | 10702 | 10616 |
|  | Итого | 14893 | 14777 | 14621 |

Климат и погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

Границы Рамешковского муниципального округа определены законом Тверской области от 18.01.2005 № 4-ЗО «Об установлении границ муниципальных образований Тверской области и наделении их статусом городских округов, муниципальных округов, муниципальных районов».

Изменение границ Рамешковского муниципального округа осуществляется законом Тверской области по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти Тверской области, федеральных органов государственной власти в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №131-ФЗ).

По территории Рамешковского муниципального округа проходят инженерно-транспортные магистрали федерального значения: автодороги Тверь – Рамешки – Бежецк – Весьегонск, Тверь – Рамешки – Максатиха, Кушалино – а/д «Кимры-Кашин», высоковольтные линии электропередач 35, 110, 220 и 750 кВ, магистральные газопроводы и нефтепровод.

Рамешковский муниципальный округ, в общем, обладает достаточно высоким природным потенциалом, в границах округа расположена определенная группа объектов, составляющих его туристско-рекреационный потенциал. В первую очередь, это уникальный лесо-озерно-болотный комплекс «Оршинский Мох», уже сегодня являющийся центром притяжения промыслового и экстремального туризма. Далее, ряд объектов, отличающихся стандартным для Тверской области набором природных и историко-культурных факторов. Но, расположение округа вблизи областного центра является положительным моментом для развития рекреации и познавательного туризма. Перспективным направлением является охота.

Округ обладает обширными территориями, пригодными для ведения сельскохозяйственной деятельности, его близость к тверской городской агломерации благоприятно для активного развития пригородного земледелия.

Климат округа – умеренный, переходный от умеренно-континентального к умеренно-морскому. Такой тип климата объясняется географическим положением и атмосферной циркуляцией, характерной для центральной части Российской Федерации. В таблице 2 представлены нормативно-расчетные данные холодного периода.

Таблица 2 – Нормативно-расчетные климатологические данные холодного периода года

| № п/п | Характеристика | Значение по СП 131.13330.2020 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура наружного воздуха: | г. Тверь | г. Бежецк |
| 1.1 | Наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92оС | -29,0 | -33,0 |
| 1.2 | Средняя за отопительный период (≤8оС), оС | -2,6 | -3,3 |
| 1.3 | Средняя температура самого холодного месяца (январь), оС | -8,8 | -12,0 |
| 1.4 | Абсолютная минимальная температура, 0С | -50 | -52 |
| 2 | Средняя скорость ветра со среднесуточной температурой ≤8 оС, м/с | 3,0 | 3,4 |
| 3 | Продолжительность отопительного периода (≤8 оС), сут. | 212 | 219 |

Теплоснабжающие организации

На территории Рамешковского муниципального округа постановлением администрации Рамешковского района Тверской области от 09.10.2017 № 178-па статус единой теплоснабжающей организации присвоен муниципальному унитарному предприятию Рамешковского района «МУПАРР» (далее - МУП «МУПАРР». Юридический адрес: 171400, Тверская область, Рамешковский район, поселок городского типа Рамешки, Новая улица, дом 2-б).

Теплоснабжение Рамешковского муниципального округа осуществляется как от централизованных источников тепла, так и от автономных источников. Централизованное теплоснабжение осуществляется в районах частной и многоэтажной застройки, а также в местах расположения промышленных потребителей тепловой энергии. Индивидуальные источники тепловой энергии используются в районах усадебной застройки.

На территории Рамешковского муниципального округа централизованным теплоснабжением охвачены следующие поселения: городское поселение Рамешки, сельское поселение Застолбье, сельское поселение Кушалино и сельское поселение Никольское.

На момент разработки Схемы на территории Рамешковского муниципального округа централизованное теплоснабжение потребителей осуществляется от 8 (Восьми) газовых котельных:

- пгт. Рамешки – 3 котельные;

- с. Застолбье – 1 котельная;

- с. Кушалино – 2 котельные;

- с. Никольское – 1 котельная;

- д. Алёшино – 1 котельная.

На территории Рамешковского муниципального округа котельные, тепловые сети и сооружения на них находятся на балансе администрации Рамешковского района. Эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонты котельных, тепловых сетей и сооружений на них производит МУП «МУПАРР» на основании хозведения.

На территории Рамешковского муниципального округа локальные централизованные системы теплоснабжения функционируют только в пгт. Рамешки (3 системы), с. Кушалино (2 системы), с. Застолбье (1 система), с. Никольское (1 система), д. Алёшино (1 система). В данных системах осуществляется централизованное теплоснабжение социально-значимых объектов (детские сады, школы, дома культуры и др.), многоквартирных жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства.

В зону действия индивидуального теплоснабжения входят пгт. Рамешки, с. Кушалино, с. Застолбье, с. Никольское с малоэтажной жилой застройкой, а также деревни и поселки на территории Рамешковского муниципального округа. На данных территориях преобладают одно-, двухэтажные здания деревянной постройки. Для теплоснабжения потребителей в таких домах используются либо печное отопление, либо индивидуальные газовые котлы.

Систему централизованного теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа можно разделить на восемь изолированных друг от друга функциональных зон (по количеству котельных):

- зона действия котельной № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б

- зона действия котельной № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72

- зона действия котельной № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная

- зона действия котельной № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская

- зона действия котельной № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б

- зона действия котельной № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д

- зона действия котельной № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б

- зона действия котельной № 5, д. Алёшино, д. 107А

На рисунке 2 представлены зоны действия источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа.

Рисунок 2. Зоны действия источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа

Источники тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области

Перечень основного оборудования котельных, обслуживаемых МУП «МУПАРР», приведен в таблице 3.

Таблица 3. Перечень котельного оборудования котельных, обслуживаемых МУП «МУПАРР»

| Наименование источника тепловой энергии | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Ограничение тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1, пгт. Рамешки, ул. Новая, д. 1Б | 4,8 | 4,8 | 0,0 |
| Котел POLYKRAFT Uniterm - 2500 | 2,4 | 2,4 | 0,0 |
| Котел Энтророс 2500 | 2,4 | 2,4 | 0,0 |
| Котельная № 2 БМК, пгт. Рамешки, ул. Советская, д. 72 | 0,86 | 0,86 | 0,0 |
| Котел Valdex M2A 05 | 0,43 | 0,43 | 0,0 |
| Котел Valdex M2A 05 | 0,43 | 0,43 | 0,0 |
| Котельная № 3 БМК, с. Застолбье, ул. Школьная | 1,72 | 1,72 | 0,0 |
| Котел LAVART 1000R | 0,86 | 0,86 | 0,0 |
| Котел LAVART 1000R | 0,86 | 0,86 | 0,0 |
| Котельная № 4, пгт. Рамешки, ул. Комсомольская | 4,8 | 4,8 | 0,0 |
| Котел GKS Dynatherm 2500 | 2,4 | 2,4 | 0,0 |
| Котел GKS Dynatherm 2500 | 2,4 | 2,4 | 0,0 |
| Котельная № 7, с. Кушалино, ул. Пушкина, 30б | 0,23 | 0,23 | 0,0 |
| Котел ЗИОСАБ 125 | 0,11 | 0,11 | 0,0 |
| Котел ЗИОСАБ 125 | 0,12 | 0,12 | 0,0 |
| Котельная № 8, с. Никольское, ул. Центральная, 54д | 0,42 | 0,42 | 0,0 |
| Котел ЗИОСАБ 250 | 0,21 | 0,21 | 0,0 |
| Котел ЗИОСАБ 250 | 0,21 | 0,21 | 0,0 |
| Котельная № 9, с. Кушалино, ул. Пушкина, 20б | 0,6 | 0,6 | 0,0 |
| Котел Энтророс ТТ-50-350 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Котел Энтророс ТТ-50-350 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Котельная № 5, д. Алёшино, д. 107а | 0,344 | 0,279 | 0,065 |
| Котёл Teplofor Lex V2-D 200 | 0,172 | 0,150 | 0,022 |
| Котёл Teplofor Lex V2-D 200 | 0,172 | 0,129 | 0,043 |
| Итого: | 13,774 | 13,709 | 0,065 |

На момент разработки ПЛАСа все сети теплоснабжения и горячего водоснабжения находятся в хозяйственном ведении МУП «МУПАРР».

Подача тепловой энергии потребителям в виде горячей воды на отопление (все котельные) осуществляется по тепловым сетям, на ГВС (котельные №№ 1 (пгт. Рамешки) и 3 (с. Застолбье) – по сетям ГВС.

Сведения о протяжённости сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа в разрезе котельных представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Сведения о протяжённости сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа в разрезе котельных

Характеристики сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа приведены в таблице 4.

Таблица 4. Характеристики сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа

| № п/п | Диаметр труб, Дн, мм | Способ прокладки | Отопление, м | Год прокладки | ГВС, м | Год прокладки | Всего, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 1 |  | 1 034,0 |  | 677,8 |  | 1 711,8 |
| 1 | 219 | надземная | 242,6 | 2014 |  |  | 242,6 |
| 2 | 219 | подземная, канальная | 47,5 | 2014 |  |  | 47,5 |
| 3 | 108 | надземная | 327,8 | 2014 | 242,6 | 2014 | 570,4 |
| 4 | 108 | подземная, канальная | 75,2 | 2014 | 47,5 | 2014 | 122,7 |
| 5 | 89 | надземная | 85,5 | 2015 | 229,7 | 2014 | 315,2 |
| 6 | 57 | надземная | 159,4 | 2014 | 108,0 | 2014 | 267,4 |
| 7 | 57 | подземная, канальная | 96,0 | 1990 | 50,0 | 1990 | 146,0 |
|  | Котельная № 2 |  | 681,6 |  | 0,0 |  | 681,6 |
| 8 | 109 | надземная | 223,4 | 2006 |  |  | 223,4 |
| 9 | 89 | надземная | 172,5 | 2006 |  |  | 172,5 |
| 10 | 89 | подземная, канальная | 94,0 | 2018 |  |  | 94,0 |
| 11 | 57 | надземная | 191,7 | 2006 |  |  | 191,7 |
|  | Котельная № 3 |  | 842,1 |  | 569,1 |  | 1 411,2 |
| 12 | 159 | надземная | 155,5 | 2005 |  |  | 155,5 |
| 13 | 159 | подземная, канальная | 140,7 | 2005 |  |  | 140,7 |
| 14 | 89 | надземная | 117,5 | 2005 |  |  | 117,5 |
| 15 | 89 | подземная, канальная | 43,2 | 2005 |  |  | 43,2 |
| 16 | 57 | надземная | 385,2 | 2005 | 385,2 | 2005 | 770,4 |
| 17 | 57 | подземная, канальная |  |  | 183,9 | 2005 | 183,9 |
|  | Котельная № 4 |  | 2 181,2 |  | 0,0 |  | 2 181,2 |
| 18 | 219 | надземная | 300,2 | 2005 |  |  | 300,2 |
| 19 | 219 | надземная | 227,1 | 2014 |  |  | 227,1 |
| 20 | 219 | подземная, канальная | 243,7 | 2005 |  |  | 243,7 |
| 21 | 219 | подземная, канальная | 282,9 | 2014 |  |  | 282,9 |
| 22 | 159 | надземная | 70,1 | 2005 |  |  | 70,1 |
| 23 | 133 | надземная | 113,2 | 1990 |  |  | 113,2 |
| 24 | 133 | подземная, канальная | 46,2 | 1990 |  |  | 46,2 |
| 25 | 133 | подземная, канальная | 77,1 | 2005 |  |  | 77,1 |
| 26 | 108 | надземная | 125,2 | 1990 |  |  | 125,2 |
| 27 | 108 | подземная, канальная | 69,7 | 2005 |  |  | 69,7 |
| 28 | 89 | подземная, канальная | 129,2 | 2005 |  |  | 129,2 |
| 29 | 89 | подземная, канальная | 70,6 | 1990 |  |  | 70,6 |
| 30 | 76 | надземная | 196,3 | 2005 |  |  | 196,3 |
| 31 | 76 | подземная, канальная | 130,5 | 2005 |  |  | 130,5 |
| 32 | 61 | подземная, канальная | 25,2 | 1990 |  |  | 25,2 |
| 33 | 57 | подземная, канальная | 19,7 | 2005 |  |  | 19,7 |
| 34 | 57 | надземная | 40,7 | 2005 |  |  | 40,7 |
| 35 | 47 | надземная | 13,6 | 1990 |  |  | 13,6 |
|  | Котельная № 7 |  | 60,0 |  | 0,0 |  | 60,0 |
| 36 | 57 | подземная, канальная | 60,0 | 2008 |  |  | 60,0 |
|  | Котельная № 8 |  | 584,0 |  | 0,0 |  | 584,0 |
| 37 | 159 | надземная | 300,0 | 2005 |  |  | 300,0 |
| 38 | 76 | надземная | 50,0 | 2005 |  |  | 50,0 |
| 39 | 57 | надземная | 234,0 | 2005 |  |  | 234,0 |
|  | Котельная № 9 |  | 783,0 |  | 0,0 |  | 783,0 |
| 40 | 89 | подземная, канальная | 130,0 | 2020 |  |  | 130,0 |
| 38 | 89 | подземная, канальная | 170,0 | 2021 |  |  | 170,0 |
| 39 | 89 | надземная | 186,0 | 2005 |  |  | 186,0 |
| 40 | 57 | подземная, канальная | 147,0 | 1990 |  |  | 147,0 |
| 41 | 57 | подземная, канальная | 150,0 | 1990 |  |  | 150,0 |
|  | Котельная № 5 |  | 193,8 |  | 0,0 |  | 193,8 |
| 42 | 159 | подземная | 1,4 | 2024 |  |  | 1,4 |
| 43 | 89 | подземная | 88,1 | 2024 |  |  | 88,1 |
| 44 | 57 | подземная | 104,3 | 2024 |  |  | 104,3 |
|  | ИТОГО |  | 6 359,7 |  | 1 246,9 |  | 7 606,6 |
|  |  | надземная | 3 917,5 |  | 965,5 |  | 4 883,0 |
|  |  | подземная, канальная | 2 442,2 |  | 281,4 |  | 2 723,6 |

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены на рисунках 4 – 7.

Рисунок 4. Схемы сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в зонах действия источников тепловой энергии на территории пгт. Рамешки

Рисунок 5. Схемы сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в зоне действия источника тепловой энергии на территории с. Застолбье

Рисунок 6. Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии на территории с. Кушалино

Рисунок 7. Схемы тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии на территории с. Никольское

Рисунок 8. Схемы тепловых сетей в зоне действия источника тепловой энергии на территории д. Алёшино

Часть тепловых сетей города была построена в период до 1990 года. На момент разработки Схемы теплоснабжения 0,787 км трубопроводов (12,8 %) выработали свой ресурс.

Перечень участков тепловых сетей на территории Рамешковского муниципального округа, рекомендуемых к перекладке в связи с истечением срока нормативной эксплуатации, представлен в таблице 5.

Таблица 5. Перечень участков тепловых сетей на территории Рамешковского муниципального округа, рекомендуемых к перекладке в связи с истечением срока нормативной эксплуатации

| № п/п | Диаметр труб, Дн, мм | Способ прокладки | Отопление, м | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная № 1 |  | 96,0 |  |
| 1 | 57 | подземная, канальная | 96,0 | 1990 |
|  | Котельная № 4 |  | 394,01 |  |
| 2 | 133 | надземная | 113,2 | 1990 |
| 3 | 133 | подземная, канальная | 46,16 | 1990 |
| 4 | 108 | надземная | 125,2 | 1990 |
| 5 | 89 | подземная, канальная | 70,63 | 1990 |
| 6 | 61 | подземная, канальная | 25,2 | 1990 |
| 7 | 47 | надземная | 13,62 | 1990 |
|  | Котельная № 9 |  | 297,0 |  |
| 8 | 57 | подземная, канальная | 147,0 | 1990 |
| 9 | 57 | подземная, канальная | 150,0 | 1990 |
|  | ИТОГО |  | 787,01 |  |
|  |  | надземная | 252,02 |  |
|  |  | подземная, канальная | 534,99 |  |

Топливоснабжение источников тепловой энергии

Основным топливом для источников тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа является трубопроводный природный газ.

Поставщиком природного газа для выработки тепловой энергии в газовых котельных на территории Лихославльского муниципального округа является Акционерное общество «Газпром газораспределение Тверь». Поставка природного газа источникам тепловой энергии осуществляется на основании договоров поставки природного газа.

Водоснабжение источников тепловой энергии

На территории Рамешковского муниципального округа Тверской области на момент разработки ПЛАС водоснабжение котельных на территории пгт. Рамешки, д. Застолбье, с. Кушалино, д. Алёшино осуществляет МУП «Жилкоммунсервис». На территории с. Никольское централизованная система водоснабжения не имеет эксплуатирующей организации.

Источником воды для централизованных систем водоснабжения Рамешковского муниципального округа являются подземные воды. Забор подземных вод осуществляется тридцати двумя артезианскими скважинами.

1.	Централизованная система водоснабжения пгт. Рамешки включает в себя:

•	шесть водозаборных сооружений подземных вод (артезианские скважины № 1, № 5 и № 6 – в аварийном состоянии, № 2, № 3 и № 4 – в работе);

•	одну запасно-регулирующую емкость (ВБ);

•	≈ 32,1 км магистральных и распределительных сетей водоснабжения.

2.	Централизованная система водоснабжения д. Алешино включает в себя:

•	три водозаборных сооружения подземных вод (артезианские скважины, одна в работе);

•	≈ 3,5 км магистральных и распределительных сетей водоснабжения.

3.	Централизованная система водоснабжения с. Застолбье включает в себя:

•	одно водозаборное сооружение подземных вод (артезианская скважина);

•	одну запасно-регулирующую емкость (ВБ);

•	≈ 1,2 км магистральных и распределительных сетей водоснабжения.

4.	Централизованная система водоснабжения с. Кушалино включает в себя:

•	два водозаборных сооружения подземных вод (артезианские скважины);

•	одну запасно-регулирующую емкость (ВБ);

•	≈ 3,0 км магистральных и распределительных сетей водоснабжения.

5.	Централизованная система водоснабжения с. Никольское включает в себя:

•	два водозаборных сооружения подземных вод (артезианские скважины, одна в работе, одна в резерве);

•	две запасно-регулирующие емкости (ВБ);

•	≈ 2,0 км магистральных и распределительных сетей водоснабжения.

Электроснабжение объектов для системы теплоснабжения

Электроснабжение источников тепловой энергии осуществляется на основании договоров электроснабжения с АО «АтомЭнергоСбыт».

Распределение электрической энергии на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области осуществляется по сетевому хозяйству филиала «Тверьэнерго» ПАО «Россети-Центр» от ПС 110 кВ Лихославль.

Распределение электрической энергии 6/10-0,4 кВ на территории Рамешковского муниципального округа осуществляется по сетевому хозяйству АО «Тверьгорэлектро».

Сведения по резервным источникам электрической энергии для источников централизованного теплоснабжения:

- котельная № 1 – два независимых питания по двум фидерам;

- котельная № 2 – ДГУ 30,0 кВт, 380 В;

- котельная № 3 – ДГУ 30,0 кВт, 380 В;

- котельная № 4 – ДГУ 30,0 кВт, 380 В;

- котельная № 7 – ДГУ 3,0 кВт, 380 В;

- котельная № 8 – ДГУ 10,0 кВт, 380 В;

- котельная № 9 – ДГУ 15,0 кВт, 380 В;

- котельная № 5 – ДГУ 20,0 кВт, 380 В.

Схема теплоснабжения объектов первой категории

Перечень потребителей 1 категории

К потребителям первой категории относятся потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества тепла и снижения температуры воздуха в помещениях ниже, предусмотренных ГОСТ 30494. К данным потребителям относятся: больницы; родильные дома; дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей; картинные галереи и специальные производства. При соответствующем обосновании к первой категории могут быть отнесены и другие потребители. Из приведенного перечня следует, что к объектам первой категории относятся здания, из которых сложно произвести эвакуацию людей, а также здания, требующие поддержания точных тепловлажностных параметров помещения.

При авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться: подача 100 % необходимой теплоты потребителям первой категории.

На территории Рамешковского муниципального округа Тверской области имеются объекты, относящиеся к первой категории потребителей: школы, детские сады, больницы, поликлиники.

В данных объектах не допускается снижение температуры ниже +20 °С. Отключение тепловой энергии – не допускается.

Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

Повышение уровня централизации теплоснабжения сопровождается двумя опасными рисками – риском серьезного аварийного нарушения процесса теплоснабжения и риском затяжного (сверх допустимого) времени обнаружения и устранения аварий и неисправностей.

Опыт эксплуатации систем теплоснабжения показал, что ежегодно на 100 км двухтрубных тепловых сетей приходится от 20 до 40 сквозных повреждений труб, из них 90 % случаются на подающих трубопроводах. Среднее время восстановления поврежденного участка теплосети при этом (в зависимости от диаметра и конструкции его) составляет от 5 до 50 ч и более, а полное восстановление повреждения может потребовать несколько суток.

Согласно приказу Министерства Энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», при аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 6;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 6. Требуемая подача тепловой энергии при авариях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/ч) при полном отключении подачи теплоты приведён в таблице 8, по нему определены коэффициенты аккумуляции зданий.

Таблица 7. Темпы падения внутренней температуры здания при различных температурах наружного воздуха

| Коэффициент аккумуляции, ч | Темп падения температуры, °С/ч, при температуре наружного воздуха, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ±0 | -10 | -20 | -30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
| 40 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
| 60 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции теплоты для жилых и промышленных зданий массового строительства, принятые в расчете, установлены МДС 41-6.2000 и приведены в таблице 8.

Таблица 8. Коэффициенты аккумуляции для зданий типового строительства

| Характеристика зданий | Помещения | Коэффициент аккумуляции, ч |
| --- | --- | --- |
| 1. Крупнопанельный дом серии 1-605А с трехслойными наружными стенами, с утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями (толщина стены 21 см, из них толщина утеплителя 12 см) | Угловые: |  |
|  | верхнего этажа | 42 |
|  | среднего и первого этажей | 46 |
|  | средние | 77 |
| 2. Крупнопанельный жилой дом серии К7-3 (конструкции инж. Лагутенко) с наружными стенами толщиной 16 см, с утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями | Угловые: |  |
|  | верхнего этажа | 32 |
|  | среднего этажа | 40 |
|  | средние | 51 |
| 3. Дом из объемных элементов с наружными ограждениями из железобетонных вибропрокатных элементов, утепленных минераловатными плитами. Толщина наружной стены 22 см, толщина слоя утеплителя в зоне стыкования с ребрами 5 см, между ребрами 7 см. Общая толщина железобетонных элементов между ребрами 30-40 мм | Угловые верхнего этажа | 40 |
| 4. Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18-0,25 | Угловые | 65-60 |
|  | Средние | 100-65 |
| 5. Промышленные здания с незначительными внутренними тепловыделениями (стены в 2 кирпича, коэффициент остекления 0,15-0,3) |  | 25-14 |

На основании приведенных данных осуществлен расчет времени, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, т. е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача теплоты.

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определено время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012). Для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

| , | (4.1) |
| --- | --- |

где:

|  | - | внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время в часах, после наступления исходного события, 0С; |
| --- | --- | --- |
|  | - | время, отсчитываемое после начала исходного события, ч; |
|  | - | температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, 0С; |
|  | - | температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени , 0С; |
|  | - | подача теплоты в помещение, Дж/ч; |
|  | - | удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×0С); |
|  | - | коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч. |

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12 ⁰С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при  имеет следующий вид:

| , |  |  | (4.2) |
| --- | --- | --- | --- |
| где | - | внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий); |  |

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха, представлен в следующей таблице при коэффициенте аккумуляции жилого здания  часов.

Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятия мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.

Результаты расчета времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятия мер по предотвращению развития по каждому потребителю тепловой энергии, представлены в базе электронной модели системы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области, разработанной в ПРК ZuluThermo 2021, являющейся неотъемлемой частью настоящего Плана.

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определена вероятность отказа теплоснабжения потребителей.

Расчет выполнен для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

- по уравнению 4.2 определено время ликвидации повреждения на i-том участке;

- по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 4.1 вычислено допустимое время проведения ремонта;

- определена относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждения;

- определены относительные доли (уравнение 4.3) и поток отказов (уравнение 4.4.) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12 ºС.

|  | (4.3) |
| --- | --- |
| , | (4.4) |

- определена вероятность безотказной работы участков тепловой сети относительно абонентов

|  | (4.5) |
| --- | --- |

Результаты расчета вышеперечисленных показателей по каждому участку тепловой сети, представлены в базе электронной модели системы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области, разработанной в ПРК ZuluThermo 2021, являющейся неотъемлемой частью настоящего Плана.

Согласно требованиям, указанным в п. 6.10 СП 124.13330.2012, аварийно-восстановительные службы (ABC), численность персонала и техническая оснащенность которых должны обеспечивать полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях в сроки, указанные в таблице 9.

Таблица 9. Максимальное допустимое время восстановления теплоснабжения

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800 – 1000 | 40 |
| 1200 – 1400 | До 54 |

На рисунках 9-10 представлены номограммы для определения периодов остывания здания и проведения ремонтно-восстановительных работ соответственно в зависимости от температуры наружного воздуха и от диаметра и протяженности теплопроводов.

Номограмма на рисунке 5 построена для угловых жилых помещений кирпичных и панельных зданий со снижением температуры внутреннего воздуха помещений с +20 до +12 ºС, а номограмма на рисунке 6 – для подъездов и лестничных клеток жилых зданий со снижением температуры с +15 до +3 ºС. Последняя номограмма используется для определения условий недопущения замерзания систем отопления зданий.

Рисунок 9. Номограмма для определения периодов остывания угловых жилых помещений кирпичных и панельных зданий со снижением температуры внутреннего воздуха помещений с +20 до +12 ºС

Рисунок 10. Номограмма для определения периодов остывания для подъездов и лестничных клеток жилых зданий со снижением температуры с +15 до +3 ºС

В таблице 10 приведены временные ограничения для устранения аварийных ситуаций на объектах электроснабжения и газоснабжения.

Таблица 10 - Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах электроснабжения и газоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения | 2 часа* |
| 2 | Отключение газоснабжения | 2 часа |

*в котельных второй категории, согласно п. 4.8 СП 89.13330.2016, для питания электроприемников 0,4 кВ котлов допускается применение трансформаторных подстанций с одним трансформатором при наличии централизованного резерва и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более суток.

Согласно требованиям, указанным в п. 11.4 СП 31.13330.2021, расчетное время ликвидации аварии на трубопроводах систем водоснабжения I категории следует принимать по таблице 11. Для систем водоснабжения II и III категорий указанное в таблице время следует увеличивать в 1,25 и 1,5 раза соответственно.

Таблица 11 – Расчетное время ликвидации аварий на трубопроводах различного диаметра и заложения

| Диаметр труб, мм | Расчетное время ликвидации аварий на трубопроводах, ч, при глубине заложения труб, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 2 | более 2 |
| До 400 | 8 | 12 |
| Св. 400 | 12 | 18 |
| Св. 1000 | 18 | 24 |
| П р и м е ч а н и я 1 В зависимости от материала и диаметра труб, особенностей трассы водоводов, условий прокладки труб, наличия дорог, транспортных средств и средств ликвидации аварий указанное время может быть изменено, но должно приниматься не менее 6 ч. 2 Допускается увеличивать время ликвидации аварии при условии, что длительность перерывов подачи воды и снижения ее подачи не будет превосходить пределов, указанных в 7.4. 3 При необходимости дезинфекции трубопроводов после ликвидации аварии указанное в настоящей таблице время следует увеличивать на 12 ч. 4 Время ликвидации аварии, указанное в настоящей таблице: включает и время локализации аварии, т. е. отключение аварийного участка от остальной сети. Для систем I, II, III категорий это время не должно превышать 1 ч, 1,25 ч и 1,5 ч соответственно после обнаружения аварии |  |  |

Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

- внеплановый останов (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

Сценарии возможных аварийных ситуаций, с их описанием, указанием причин, возникновения, масштабов и последствий, уровня реагирования представлены в таблице ниже.

Наиболее опасными по последствиям являются следующие сценарии наиболее вероятных аварийных ситуаций:

- Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, насосную станцию;

- Одновременный выход из строя всех котлов источника тепловой энергии;

- Одновременный выход из строя всех сетевых насосов на источнике тепловой энергии, насосной станции;

- Порыв (инциденты) на магистральных участках тепловых сетей;

- Порыв (инциденты) на распределительных участках тепловых сетей, не имеющих резервирования.

Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области могут быть:

- системы, по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов на источники тепловой энергии и сооружения на тепловых сетях;

- источники тепловой энергии;

- тепловые сети и сооружения на них.

Сценарии возможных аварийных ситуаций на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области, их описание, масштабы и уровень реагирования, приведены в таблице 12.

Таблица 12. Сценарии возможных аварийных ситуаций на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области, их описание, масштабы и уровень реагирования

| Причина возникновения аварийной ситуации | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия | Уровень реагирования (местный, объектовый) |
| --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, насосную станцию | Остановка работы источника тепловой энергии, насосной станции | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный (муниципальный) |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии | Ограничение работы источника тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) |
| Прекращение подачи топлива на источник тепловой энергии | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Снижение температуры теплоносителя поступающего в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) (топливо – газ) |
|  |  |  | Объектовый (локальный) (топливо – мазут, уголь, древесные породы, дизельное топливо) |
| Взрыв газо-воздушной смеси на источнике тепловой энергии | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи теплоносителя в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) (топливо – газ) |
| Авария на газопроводе | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Снижение температуры теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (муниципальный) |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый (локальный) |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный |
| Пожар в насосной станции или в непосредственной близости от объекта | Блокирование работы объекта | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый Местный |
| Предельный износ элементов сетей, гидродинамические удары | Порыв (инциденты) на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в части системы, системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый (локальный) |
| Предельный износ элементов сетей, гидродинамические удары | Порыв (инциденты) на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный |

Моделирование аварийных ситуаций на источниках и сетях теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области

Моделирование аварийных ситуаций на источниках и сетях теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области проводилось в программном комплексе ГИС Zulu 2021 при помощи пакета ZuluThermo и инструмента Коммутационные задачи путём симуляции отключения запорных устройств на «аварийных» участках.

В результате моделирования аварийной ситуации в ГИС Zulu 2021 производится расчёт объёмов воды, которые возможно придётся сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчёта отображаются на карте в виде тематической раскраски отключённых участков и потребителей и выводятся в отчёт.

По участкам тепловой сети, обозначенным красным цветом, прекращается подача тепловой энергии (теплоносителя) потребителям, также раскрашенным в красный цвет, в результате аварийной ситуации. Теплоснабжение потребителей восстановится лишь после ликвидации аварии на соответствующем участке.

В результате моделирования аварийной ситуации в ГИС Zulu 2021 производится расчёт объёмов воды, которые возможно придётся сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчёта отображаются на карте в виде тематической раскраски отключённых участков и потребителей и выводятся в отчёт.

Результаты моделирования аварийных ситуаций на источниках и сетях теплоснабжения, приведённые в таблицах 13-33 являются наиболее вероятными. В действительности вариантов аварийных ситуаций может сложиться большое -количество. При необходимости различные варианты аварийных ситуаций моделируются Заказчиком самостоятельно в программном комплексе Zulu Thermo путём отключения/включения запорной арматуры на необходимом участке трубопровода.

Произведём симулирование предполагаемых аварий, которые приведены на рисунках ниже.

Рисунок 11. Зоны действия единых теплоснабжающих организаций Рамешковского муниципального округа

Рисунок 12. Визуализация отключения запорной арматуры от ТК-2 до ТК-3

Таблица 13. Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

| Sys | Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3999 | Заводская 5 | Дет. сад "Светлячок" | 0,20 |  |  | 0,9999780 | 0,04 |
| 4009 | Пионерская 34 |  | 0,20 |  |  | 0,9999510 | 0,04 |
| 4013 | Пионерская 36 | Полиция | 0,20 |  |  | 0,9999500 | 0,04 |
| 4017 | Пионерская 38 | Общежитие | 0,20 |  |  | 0,9999470 | 0,04 |
| 4021 | Советская 47 | Рамешковская средняя школа | 0,20 |  |  | 0,9999420 | 0,04 |
| 4023 | Советская 47 | Учительский дом | 0,20 |  |  | 0,9999400 | 0,04 |
| 4037 | Заводская 9А |  | 0,20 |  |  | 0,9999640 | 0,04 |
| 4044 | Заводская 7 |  | 0,20 |  |  | 0,9999470 | 0,04 |
| 4048 | Заводская 8 |  | 0,20 |  |  | 0,9999450 | 0,04 |
| 4050 | Заводская 9 |  | 0,20 |  |  | 0,9999410 | 0,04 |

Таблица 14. Расчет потерь теплоносителя

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество жителей |  |
| Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,40 |
| Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч | 0,40 |
| Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч | 0 |
| Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч | 0,00 |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 11,7 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 11,7 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 12,0 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,00 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,0 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 35,4 |

Таблица 15. Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| Sys | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4549 | уз6 | ТК-2 | 88,00 | 0,26 | 0,26 | 25 | 14,38 | 0,0695390 | 0,0002257 | 0,0000199 | 0,0002841 |
| 4557 | ТК-2 | уз10 | 78,00 | 0,26 | 0,26 | 25 | 14,38 | 0,0695390 | 0,0002257 | 0,0000176 | 0,0002518 |
| 4561 | уз10 | ТК-3 | 74,00 | 0,26 | 0,26 | 25 | 14,38 | 0,0695390 | 0,0002257 | 0,0000167 | 0,0002389 |
| 4567 | ТК-3 | ТК-7 | 152,00 | 0,26 | 0,26 | 25 | 14,38 | 0,0695390 | 0,0002257 | 0,0000343 | 0,0004908 |
| 4571 | ТК-7 | ТК-4 | 46,00 | 0,21 | 0,21 | 25 | 12,06 | 0,0828850 | 0,0002257 | 0,0000104 | 0,0001246 |
| 4573 | ТК-4 | ТК-5 | 14,00 | 0,05 | 0,05 | 25 | 4,58 | 0,2184360 | 0,0002257 | 0,0000032 | 0,0000144 |
| 4579 | ТК-4 | ТК-6 | 50,00 | 0,05 | 0,05 | 25 | 4,58 | 0,2184360 | 0,0002257 | 0,0000113 | 0,0000514 |
| 4551 | ТК-2 | уз9 | 12,00 | 0,10 | 0,10 | 25 | 6,71 | 0,1489470 | 0,0002257 | 0,0000027 | 0,0000181 |
| 4565 | ТК-3 | Лих. 11 | 30,00 | 0,10 | 0,10 | 25 | 6,74 | 0,1483510 | 0,0002257 | 0,0000068 | 0,0000454 |
| 4559 | уз10 | Лих. 9А | 12,00 | 0,10 | 0,10 | 25 | 6,75 | 0,1482150 | 0,0002257 | 0,0000027 | 0,0000182 |
| 4581 | ТК-6 | Лих. 15 | 42,00 | 0,05 | 0,05 | 25 | 4,58 | 0,2184360 | 0,0002257 | 0,0000095 | 0,0000432 |
| 4569 | ТК-7 | Лих. 13 | 30,00 | 0,10 | 0,10 | 25 | 6,74 | 0,1483510 | 0,0002257 | 0,0000068 | 0,0000454 |
| 4577 | ТК-5 | Лих. 17 | 8,00 | 0,05 | 0,05 | 25 | 4,58 | 0,2184360 | 0,0002257 | 0,0000018 | 0,0000082 |
| 4583 | ТК-5 | Своб. пер. 4 | 104,00 | 0,05 | 0,05 | 25 | 4,58 | 0,2184360 | 0,0002257 | 0,0000235 | 0,0001069 |
| 4555 | уз9 | Лих. 8 | 96,00 | 0,10 | 0,10 | 25 | 6,71 | 0,1489470 | 0,0002257 | 0,0000217 | 0,0001447 |
| 4563 | ТК-3 | детский сад | 30,00 | 0,08 | 0,08 | 25 | 5,93 | 0,1686480 | 0,0002257 | 0,0000068 | 0,0000399 |
| 4553 | уз9 | Лих. 10 | 5,98 | 0,05 | 0,05 | 25 | 4,62 | 0,2163260 | 0,0002257 | 0,0000013 | 0,0000062 |
| 4585 | ТК-6 | Своб. пер. 6 | 72,00 | 0,05 | 0,05 | 25 | 4,58 | 0,2184360 | 0,0002257 | 0,0000162 | 0,0000740 |
| 4575 | ТК-5 | Лих. 16 | 6,00 | 0,05 | 0,05 | 25 | 4,58 | 0,2184360 | 0,0002257 | 0,0000014 | 0,0000062 |

Рисунок 13. Зоны действия единых теплоснабжающих организаций Рамешковского муниципального округа

Рисунок 14. Визуализация отключения запорной арматуры от Т-2 до Т-4

Таблица 16. Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

| Sys | Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3896 | Советская 72А | Гараж | 0,15 |  |  | 0,9999910 | 0,0146 |
| 3902 | Советская 70 | Советская 70 | 0,05 |  |  | 0,9999830 | 0,0049 |
| 3906 | Советская 68 | Советская 68 | 0,05 |  |  | 0,9999790 | 0,0049 |
| 3910 | Советская 65 | Советская 65 | 0,07 |  |  | 0,9999760 | 0,0071 |
| 3912 | Советская 67 | Советская 67 | 0,05 |  |  | 0,9999760 | 0,0049 |
| 3916 | Советская 62 | Советская 62 | 0,05 |  |  | 0,9999750 | 0,0049 |
| 3920 | Советская 60 | Советская 60 | 0,05 |  |  | 0,9999700 | 0,0049 |
| 3922 | Советская 58 | Советская 58 | 0,15 |  |  | 0,9999690 | 0,0146 |

Таблица 17. Расчет потерь теплоносителя

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество жителей |  |
| Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,62 |
| Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч | 0,62 |
| Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч | 0 |
| Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч | 0,00 |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 3,3 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 3,3 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 18,7 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,00 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,0 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 25,3 |

Таблица 18. Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| Sys | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3895 | Т1 | Т2 | 120,00 | 0,10 | 0,10 | 16 | 6,68 | 0,149630 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000009 |
| 3893 | Котельная №2 | Т1 | 1,00 | 0,10 | 0,10 | 16 | 6,68 | 0,149630 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 |
| 3899 | Т2 | Т4 | 75,80 | 0,10 | 0,10 | 16 | 6,68 | 0,149630 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000006 |
| 3901 | Т4 | Т8 | 26,00 | 0,08 | 0,08 | 16 | 5,78 | 0,172978 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000002 |
| 3905 | Т8 | Т10 | 58,70 | 0,08 | 0,08 | 16 | 5,78 | 0,172978 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000004 |
| 3915 | Т10 | Т12 | 57,20 | 0,08 | 0,08 | 16 | 5,78 | 0,172978 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000004 |
| 3919 | Т12 | Т14 | 26,50 | 0,08 | 0,08 | 16 | 5,78 | 0,172978 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000002 |
| 3924 | Т14 | ТК1 | 39,92 | 0,08 | 0,08 | 31 | 5,78 | 0,172978 | 0,000011 | 0,000001 | 0,000003 |
| 3923 | ТК1 | Советская 58 | 33,21 | 0,08 | 0,08 | 31 | 5,78 | 0,172978 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000002 |
| 3909 | Т4 | Т5 | 141,14 | 0,05 | 0,05 | 16 | 4,55 | 0,219749 | 0,000011 | 0,000002 | 0,000007 |
| 3897 | Т2 | Гараж | 2,50 | 0,05 | 0,05 | 16 | 4,58 | 0,218197 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 |
| 3911 | Т5 | Советская 65 | 38,19 | 0,05 | 0,05 | 16 | 4,55 | 0,219749 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000002 |
| 3913 | Т5 | Советская 67 | 38,47 | 0,05 | 0,05 | 16 | 4,55 | 0,219749 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000002 |
| 3921 | ТК1 | Советская 60 | 16,85 | 0,08 | 0,08 | 31 | 5,78 | 0,172978 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000001 |
| 3917 | Т12 | Советская 62 | 3,00 | 0,05 | 0,05 | 16 | 4,58 | 0,218201 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 |
| 3907 | Т10 | Советская 68 | 1,00 | 0,05 | 0,05 | 16 | 4,58 | 0,218186 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 |
| 3903 | Т8 | Советская 70 | 1,50 | 0,05 | 0,05 | 16 | 4,58 | 0,218190 | 0,000011 | 0,000000 | 0,000000 |

Рисунок 15. Зоны действия единых теплоснабжающих организаций Рамешковского муниципального округа

Рисунок 16. Визуализация отключения запорной арматуры от ут-1 до ут-2

Таблица 19. Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

| Sys | Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3962 | Школьная 8 | МУК СДК | 0,05 |  |  | 0,9999740 | 0,0043 |
| 3960 | Школьная 6 | Школьная 6 | 0,06 |  |  | 0,9999740 | 0,0052 |
| 3958 | Школьная 5 |  | 0,25 |  |  | 0,9999740 | 0,0216 |
| 3954 | Школьная 2 |  | 0,05 |  |  | 0,9999770 | 0,0043 |
| 3950 | Школьная 4 |  | 0,10 |  |  | 0,9999810 | 0,0086 |
| 3948 | Школьная 3 |  | 0,05 |  |  | 0,9999820 | 0,0043 |
| 3944 | Школьная 7 | Дет. сад | 0,05 |  |  | 0,9999800 | 0,0043 |
| 3942 | Школьная 1 |  | 0,05 |  |  | 0,9999850 | 0,0043 |

Таблица 20. Расчет потерь теплоносителя

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество жителей |  |
| Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,62 |
| Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч | 0,62 |
| Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч | 0 |
| Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч | 0,00 |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 2,8 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 2,8 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 18,7 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,00 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,0 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 24,2 |

Таблица 21. Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| Sys | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3929 | Котельная №3 | ут-1 | 47,00 | 0,10 | 0,10 | 17 | 6,69 | 0,1495670 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0000036 |
| 3939 | ут-1 | ут-2 | 141,61 | 0,10 | 0,10 | 17 | 6,69 | 0,1495670 | 0,0000114 | 0,0000016 | 0,0000108 |
| 3941 | ут-2 | ТК-1 | 5,51 | 0,08 | 0,08 | 17 | 5,82 | 0,1718930 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000004 |
| 3947 | ТК-1 | ТК-2 | 40,91 | 0,08 | 0,08 | 17 | 5,82 | 0,1718930 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0000027 |
| 3953 | ТК-2 | ТК-3 | 73,88 | 0,08 | 0,08 | 17 | 5,82 | 0,1718930 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,0000049 |
| 3957 | ТК-3 | ТК-4 | 33,77 | 0,07 | 0,07 | 17 | 5,41 | 0,1849470 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,0000021 |
| 3931 | ут-1 | Школа | 20,00 | 0,05 | 0,05 | 17 | 4,58 | 0,2183230 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0000010 |
| 3959 | ТК-4 |  | 32,03 | 0,05 | 0,05 | 17 | 4,57 | 0,2188040 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,0000017 |
| 3951 | ТК-2 |  | 20,48 | 0,05 | 0,05 | 17 | 4,58 | 0,2184150 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0000011 |
| 3961 | ТК-4 | Школьная 6 | 26,98 | 0,05 | 0,05 | 17 | 4,57 | 0,2188040 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0000014 |
| 3945 | ут-2 | Дет. сад | 114,45 | 0,05 | 0,05 | 17 | 4,57 | 0,2190010 | 0,0000114 | 0,0000013 | 0,0000060 |
| 3963 | ТК-4 | МУК СДК | 28,07 | 0,05 | 0,05 | 17 | 4,57 | 0,2188040 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0000015 |
| 3955 | ТК-3 |  | 12,19 | 0,05 | 0,05 | 17 | 4,58 | 0,2182670 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000006 |
| 3949 | ТК-2 |  | 12,47 | 0,05 | 0,05 | 17 | 4,58 | 0,2184150 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000007 |
| 3943 | ТК-1 |  | 8,75 | 0,05 | 0,05 | 17 | 4,58 | 0,2182420 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000005 |

Рисунок 17. Зоны действия единых теплоснабжающих организаций Рамешковского муниципального округа

Рисунок 18. Визуализация отключения запорной арматуры от ТК-2 до ТК-3

Таблица 22. Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

| Sys | Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3814 |  |  | 0,25 |  |  | 0,9998550 | 0,11 |
| 3808 |  |  | 0,25 |  |  | 0,9998340 | 0,11 |
| 3804 | Советская 22 | Административное зд. | 0,25 |  |  | 0,9998370 | 0,11 |
| 3802 |  |  | 0,25 |  |  | 0,9998410 | 0,11 |
| 3798 |  | Администрация | 0,25 |  |  | 0,9998450 | 0,11 |
| 3796 |  | Гараж | 0,25 |  |  | 0,9998470 | 0,11 |
| 3789 |  | дом культуры | 0,48 |  |  | 0,9998500 | 0,20 |

Таблица 23. Расчет потерь теплоносителя

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество жителей |  |
| Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 1,98 |
| Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч | 1,98 |
| Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч | 0 |
| Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч | 0,00 |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 46,3 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 46,3 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 59,4 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,00 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,0 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 151,9 |

Таблица 24. Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| Sys | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4088 | Котельная № 4 | ТК2 | 69,49 | 0,22 | 0,22 | 32 | 11,86 | 0,0843090 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,0000094 |
| 4087 | ТК2 | ТК3 | 113,44 | 0,22 | 0,22 | 32 | 11,86 | 0,0843090 | 0,0000114 | 0,0000013 | 0,0000153 |
| 4085 | ТК3 | ТК4 | 147,20 | 0,22 | 0,22 | 8 | 11,86 | 0,0843090 | 0,0000114 | 0,0000017 | 0,0000199 |
| 4083 | ТК4 | Т22 | 77,22 | 0,22 | 0,22 | 8 | 11,86 | 0,0843090 | 0,0000114 | 0,0000009 | 0,0000104 |
| 4081 | Т22 | Т23 | 144,69 | 0,22 | 0,22 | 8 | 11,86 | 0,0843090 | 0,0000114 | 0,0000016 | 0,0000196 |
| 4095 | Т23-1 | Т24 | 59,00 | 0,22 | 0,22 | 32 | 11,86 | 0,0843090 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,0000080 |
| 3821 | Т23 | Т23-1 | 350,00 | 0,22 | 0,22 | 8 | 11,86 | 0,0843090 | 0,0000114 | 0,0000040 | 0,0000473 |
| 3819 | Т24 |  | 102,25 | 0,22 | 0,22 | 32 | 11,86 | 0,0843090 | 0,0000114 | 0,0000012 | 0,0000138 |
| 3811 |  | Т26 | 37,85 | 0,22 | 0,22 | 32 | 11,86 | 0,0843090 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,0000051 |
| 3793 | Т26 | Т27 | 22,46 | 0,22 | 0,22 | 32 | 11,86 | 0,0843090 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0000030 |
| 3801 | Т27 | ТК6 | 42,92 | 0,22 | 0,22 | 32 | 11,86 | 0,0843090 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0000058 |
| 3805 | ТК6 |  | 64,10 | 0,09 | 0,09 | 32 | 6,22 | 0,1606530 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,0000045 |
| 3795 | Т27 | ТК5 | 9,78 | 0,09 | 0,09 | 32 | 6,24 | 0,1603350 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000007 |
| 3791 | Т26 | дом культуры | 13,56 | 0,10 | 0,10 | 32 | 6,75 | 0,1482270 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0000010 |
| 3809 |  |  | 72,93 | 0,05 | 0,05 | 32 | 4,57 | 0,2187470 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,0000038 |
| 3806 |  | Административное зд. | 6,17 | 0,05 | 0,05 | 32 | 4,57 | 0,2187470 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000003 |
| 3803 | ТК6 |  | 21,10 | 0,09 | 0,09 | 32 | 6,22 | 0,1606530 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0000015 |
| 3799 | ТК5 | Администрация | 34,20 | 0,09 | 0,09 | 32 | 6,24 | 0,1603350 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,0000024 |
| 4090 | ТК2 | Т5 | 204,02 | 0,08 | 0,08 | 32 | 5,61 | 0,1782670 | 0,0000114 | 0,0000023 | 0,0000130 |
| 4092 | Т5 | Дет. сад №3 "Радуга" | 55,59 | 0,08 | 0,08 | 32 | 5,61 | 0,1782670 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,0000036 |
| 3797 | ТК5 | Гараж | 15,99 | 0,05 | 0,05 | 32 | 4,58 | 0,2182940 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0000008 |
| 3815 |  |  | 30,38 | 0,05 | 0,05 | 32 | 4,58 | 0,2183970 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0000016 |

Рисунок 19. Зоны действия единых теплоснабжающих организаций Рамешковского муниципального округа

Рисунок 20. Визуализация отключения запорной арматуры от котельной до ТК-1

Таблица 25. Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

| Sys | Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4097 | Дом культуры | Т4 | 0,10 |  |  | 0,99998 | 0,00440 |
| 4102 | школа | Т3 | 0,18 |  |  | 0,99999 | 0,00790 |

Таблица 26. Расчет потерь теплоносителя

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество жителей |  |
| Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,28 |
| Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч | 0,28 |
| Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч | 0 |
| Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч | 0,00 |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 0,7 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 0,7 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 8,4 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,00 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,0 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 9,8 |

Таблица 27. Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| Sys | Длина участка, м | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4106 | 1,40 | Котельная №5 | ту-1 | 0,15 | 0,15 | 1 | 9.15597 | 0.109218 | 1.81E-05 | 0 | 2E-07 |
| 4105 | 4,00 | ту-1 | задвижка | 0,08 | 0,08 | 1 | 5.912893 | 0.169122 | 1.81E-05 | 1E-07 | 4E-07 |
| 4108 | 87,10 | задвижка | ТК-1 | 0,08 | 0,08 | 1 | 5.912893 | 0.169122 | 1.81E-05 | 1.6E-06 | 9.3E-06 |
| 4103 | 6,20 | ТК-1 | Т3 | 0,05 | 0,05 | 1 | 4.607511 | 0.217037 | 1.81E-05 | 1E-07 | 5E-07 |
| 4099 | 98,09 | ТК-1 | Т4 | 0,05 | 0,05 | 1 | 4.607511 | 0.217037 | 1.81E-05 | 1.8E-06 | 8.2E-06 |

Рисунок 21. Зоны действия единых теплоснабжающих организаций Рамешковского муниципального округа

Рисунок 22. Визуализация отключения запорной арматуры от котельной №7 до школы

Таблица 28. Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

| Sys | Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3965 | Пушкина 30А | Школа | 0,23 |  |  | 0,9999970 | 0,00 |

Таблица 29. Расчет потерь теплоносителя

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество жителей |  |
| Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,23 |
| Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч | 0,23 |
| Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч | 0 |
| Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч | 0,00 |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 0,3 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 0,3 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 7,0 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,00 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,0 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 7,5 |

Таблица 30. Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| Sys | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3966 | Котельная №7 | Школа | 50,00 | 0,08 | 0,08 | 14 | 5,84 | 0,1713460 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,0000033 |

Рисунок 23. Зоны действия единых теплоснабжающих организаций Рамешковского муниципального округа

Рисунок 24. Визуализация отключения запорной арматуры от Т-2 до Т-3

Таблица 31. Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

| Sys | Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3889 | Центральная 53 | Центральная 53 | 0,02 |  |  | 0,9999740 | 0,00 |
| 3885 | Молодёжная 57 | Молодёжная 57 | 0,02 |  |  | 0,9999790 | 0,00 |
| 3883 | Молодёжная 55 | Магазин | 0,02 |  |  | 0,9999770 | 0,00 |
| 3877 | Новая 9 | Новая 9 | 0,02 |  |  | 0,9999730 | 0,00 |
| 3859 | Центральная 53/2 | Магазин | 0,02 |  |  | 0,9999810 | 0,00 |
| 3853 | Центральная 48 | Центральная 48 | 0,02 |  |  | 0,9999830 | 0,00 |
| 3849 | Центральная 52 | Магазин | 0,02 |  |  | 0,9999860 | 0,00 |
| 3865 | Новая 1 | Новая 1 | 0,02 |  |  | 0,9999780 | 0,00 |
| 3869 | Новая 3 | Новая 3 | 0,02 |  |  | 0,9999760 | 0,00 |
| 3873 | Новая 7 | Новая 7 | 0,02 |  |  | 0,9999740 | 0,00 |

Таблица 32. Расчет потерь теплоносителя

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество жителей |  |
| Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,20 |
| Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч | 0,20 |
| Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч | 0 |
| Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч | 0,00 |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 5,4 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 5,4 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 6,0 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,00 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,0 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 16,8 |

Таблица 33. Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| Sys | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3840 | Котельная №8 | Т1 | 6,81 | 0,15 | 0,15 | 17 | 9,03 | 0,1106880 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000007 |
| 3842 | Т1 | Т2 | 6,81 | 0,15 | 0,15 | 17 | 9,03 | 0,1106880 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000007 |
| 3848 | Т2 | Т3 | 115,00 | 0,15 | 0,15 | 17 | 9,03 | 0,1106880 | 0,0000114 | 0,0000013 | 0,0000118 |
| 3852 | Т3 | Т4 | 15,00 | 0,15 | 0,15 | 17 | 9,03 | 0,1106880 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0000015 |
| 3856 | Т4 | Т5 | 20,00 | 0,15 | 0,15 | 17 | 9,03 | 0,1106880 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0000021 |
| 3862 | Т5 | Т8 | 50,00 | 0,07 | 0,07 | 17 | 5,40 | 0,1850720 | 0,0000114 | 0,0000006 | 0,0000031 |
| 3864 | Т8 | Т9 | 32,91 | 0,06 | 0,06 | 17 | 4,85 | 0,2063330 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,0000018 |
| 3858 | Т5 | Т6 | 12,04 | 0,15 | 0,15 | 17 | 9,03 | 0,1106880 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000012 |
| 3868 | Т9 | Т10 | 22,64 | 0,06 | 0,06 | 17 | 4,85 | 0,2063330 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0000013 |
| 3880 | Т6 | Т7 | 18,55 | 0,15 | 0,15 | 17 | 9,03 | 0,1106880 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0000019 |
| 3844 | Т2 | МОУ Школа | 150,00 | 0,06 | 0,06 | 17 | 4,82 | 0,2076040 | 0,0000114 | 0,0000017 | 0,0000082 |
| 3846 | Т2 |  | 140,00 | 0,06 | 0,06 | 17 | 4,82 | 0,2076040 | 0,0000114 | 0,0000016 | 0,0000077 |
| 3872 | Т10 | Т11 | 38,19 | 0,06 | 0,06 | 17 | 4,85 | 0,2063330 | 0,0000114 | 0,0000004 | 0,0000021 |
| 3882 | Т7 | Т7-1 | 23,57 | 0,15 | 0,15 | 17 | 9,03 | 0,1106880 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0000024 |
| 3888 | Т7-1 | Т7-2 | 41,68 | 0,08 | 0,08 | 17 | 5,66 | 0,1765630 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0000027 |
| 3876 | Т11 | Т12 | 27,56 | 0,06 | 0,06 | 17 | 4,85 | 0,2063330 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0000015 |
| 3878 | Т12 | Новая 9 | 11,17 | 0,03 | 0,03 | 17 | 3,64 | 0,2747930 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000005 |
| 3890 | Т7-2 | Центральная 53 | 13,74 | 0,03 | 0,03 | 17 | 3,64 | 0,2748060 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0000006 |
| 3874 | Т11 | Новая 7 | 14,93 | 0,03 | 0,03 | 17 | 3,64 | 0,2748120 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0000006 |
| 3870 | Т10 | Новая 3 | 14,37 | 0,03 | 0,03 | 17 | 3,64 | 0,2748090 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0000006 |
| 3884 | Т7-1 | Магазин | 6,87 | 0,03 | 0,03 | 17 | 3,64 | 0,2747720 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000003 |
| 3866 | Т9 | Новая 1 | 15,56 | 0,03 | 0,03 | 17 | 3,64 | 0,2748150 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0000006 |
| 3854 | Т4 | Центральная 48 | 43,20 | 0,03 | 0,03 | 17 | 3,64 | 0,2749520 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0000018 |
| 3886 | Т7 | Молодёжная 57 | 15,57 | 0,03 | 0,03 | 17 | 3,64 | 0,2748150 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0000006 |
| 3860 | Т6 | Магазин | 12,04 | 0,03 | 0,03 | 17 | 3,64 | 0,2747980 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000005 |
| 3850 | Т3 | Магазин | 11,03 | 0,06 | 0,06 | 17 | 4,87 | 0,2055100 | 0,0000114 | 0,0000001 | 0,0000006 |

Рисунок 25. Зоны действия единых теплоснабжающих организаций Рамешковского муниципального округа

Рисунок 26. Визуализация отключения запорной арматуры от котельной №9 до Т-1

Таблица 34. Здания с ограниченной подачей тепловой энергии

| Sys | Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Коэффициент готовности | Средний суммарный недоотпуск теплоты, Гкал/от.период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3988 | 20 |  | 0,03 |  |  | 0,9999880 | 0,00 |
| 3986 | 22 |  | 0,03 |  |  | 0,9999900 | 0,00 |
| 3982 | Колхозная 33 | Дом культуры | 0,05 |  |  | 0,9999910 | 0,00 |
| 3970 | Пушкина 20А | МДОУ дет.сад "Колобок" | 0,05 |  |  | 0,9999940 | 0,00 |

Таблица 35. Расчет потерь теплоносителя

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество жителей |  |
| Суммарная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,15 |
| Нагрузка на отопление (независимая), Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на отопление (зависимая), Гкал/ч | 0,15 |
| Суммарная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на вентиляцию (независимая), Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на вентиляцию (зависимая), Гкал/ч | 0 |
| Суммарная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на ГВС (открытая), Гкал/ч | 0,000 |
| Нагрузка на ГВС (закрытая), Гкал/ч | 0,00 |
| Объем воды в подающем тр., куб.м | 2,2 |
| Объем воды в обратном тр., куб.м | 2,2 |
| Объем воды в системе отопления, куб.м | 4,5 |
| Объем воды в системе вентиляции, куб.м | 0,00 |
| Объем воды в системе ГВС, куб.м | 0,0 |
| Суммарный объем воды, куб. м | 8,8 |

Таблица 36. Перечень отключенных трубопроводов по результатам моделирования аварийной ситуации

| Sys | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Период эксплуатации, лет | Время восстановления, ч | Интенсивность восстановления, 1/ч | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Вероятность отказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3969 | Котельная №9 | ТК1 | 15,80 | 0,09 | 0,09 | 3 | 6,15 | 0,1624890 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0000011 |
| 3981 | ТК1 | ТК2 | 65,75 | 0,09 | 0,09 | 3 | 6,15 | 0,1624890 | 0,0000114 | 0,0000007 | 0,0000046 |
| 3973 | Котельная №9 | ТК1-1 | 30,66 | 0,09 | 0,09 | 3 | 6,15 | 0,1624890 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0000022 |
| 3985 | ТК2 | ТК2-1 | 39,55 | 0,09 | 0,09 | 3 | 6,15 | 0,1624890 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0000028 |
| 3983 | ТК2 | Дом культуры | 41,95 | 0,09 | 0,09 | 3 | 6,15 | 0,1624890 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0000029 |
| 3971 | ТК1 | МДОУ дет.сад "Колобок" | 65,83 | 0,09 | 0,09 | 3 | 6,15 | 0,1624890 | 0,0000114 | 0,0000008 | 0,0000046 |
| 3977 | ТК1-1 | ТК1-2 | 23,93 | 0,05 | 0,05 | 32 | 4,57 | 0,2188160 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0000012 |
| 3979 | ТК1-2 | ПЧ | 41,28 | 0,05 | 0,05 | 32 | 4,57 | 0,2188160 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0000022 |
| 3975 | ТК1-1 | Баня | 23,56 | 0,05 | 0,05 | 3 | 4,57 | 0,2188160 | 0,0000114 | 0,0000003 | 0,0000012 |
| 3989 | ТК2-1 |  | 44,70 | 0,09 | 0,09 | 3 | 6,15 | 0,1624890 | 0,0000114 | 0,0000005 | 0,0000031 |
| 3987 | ТК2-1 |  | 15,12 | 0,09 | 0,09 | 3 | 6,15 | 0,1624890 | 0,0000114 | 0,0000002 | 0,0000011 |

Анализ переключения тепловых сетей при возникновении аварийных ситуаций

Анализ переключения тепловых сетей при возникновении аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области осуществляется с использованием электронной модели схемы теплоснабжения, разработанной в ПРК ZuluThermo 2021.

Коммутационные задачи выполняются путем симуляции отключения запорных устройств на «аварийных» участках. В результате выполнения коммутационных задач:

- выводится перечень запорных устройств;

- формируется список объектов, попавших под отключения, с последующей возможностью их печати, экспорта в таблицу Microsoft Excel;

- на карте в виде тематической раскраски отображаются отключенные объекты сети и здания;

- определяются итоговые значения: объемы теплоносителя в отключенных тепловых сетях, суммарная отключенная нагрузка и т. д.

Запуск расчета

- Выполните команду главного меню Задачи|Коммутационные задачи или нажмите кнопку на панели инструментов. Появится диалоговое окно Коммутационные задачи.

Рисунок 27. Диалог «Коммутационные задачи»

- Нажмите кнопку «Слой...» и в появившемся диалоговом окне с помощью левой кнопки мыши выберите слой тепловой сети.

Рисунок 28. Диалог выбора слоя

- Нажмите кнопку ОК. Далее можно провести анализ переключений или поиск в слое-подложке.

Анализ переключений

При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и включает в себя:

- вывод информации по отключенным объектам сети;

- расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети;

- отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски;

- вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS Excel или HTML.

Для запуска Анализа переключений:

- Запустите Коммутационные задачи;

- Выберите вкладку Анализ переключений;

- Нажмите кнопку Настройки для вызова диалога настроек;

- В режиме Выделить выберите на карте запорное устройство (участок), для которого будет производиться отключение (слой при этом должен быть активным, либо удерживайте при выделении объекта клавиши Ctrl+Shift);

- Нажмите кнопку панели. Выбранный объект добавится в список переключаемых объектов сети в диалоговом окне.

Рисунок 29. Список переключаемых объектов

После выбора на карте автоматически отобразится в виде раскраски расчетная зона отключенных участков сети.

Рисунок 30. Отображение отключений на карте

Для удаления объекта из списка выделить его в списке и нажать кнопку . При передвижении по списку, на карте автоматически выделяется соответствующий объект;

- Выберите в поле Действие необходимый вид переключения. Этот пункт выполнять при необходимости.

Рисунок 31. Работа в окне Коммутационные задачи

Виды переключений:

- Включить- Режим объекта устанавливается на «Включен»;

- Выключить- Режим объекта устанавливается на «Выключен»;

- Изолировать от источника- Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся изолирующая объект от источника запорная арматура;

- Отключить от источника- Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая объект от источника запорная арматура.

Нажмите кнопку Выполнить. В результате выполнения задачи появится браузер Просмотр результата, содержащий табличные данные результатов расчета. Вкладки браузера содержат таблицы попавших под отключение объектов сети и итоговые значения результатов расчета.

Рисунок 32. Окно результатов расчета

При необходимости можно удалить раскраску с карты с помощью кнопки .

Навигация

Вкладка потребитель содержит таблицы попавших под отключения объектов. При выделении записи в таблице, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в видимую область карты, то вид устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты.

Рисунок 33. Поиск выключенного объекта на карте

Печать отчета

Для создания отчета по табличным данным результатов расчета:

- Перейдите на нужную вкладку. (Потребитель, Итоговые значения и т.д.);

- Нажмите кнопку . Появится диалог создания отчета.

Рисунок 34. Диалог создания отчета

Для предварительного просмотра отчета нажмите кнопку Просмотр. Для печати отчета нажмите кнопку Печать.

Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

Расшифровка аббревиатур, приведённых в разделах по ликвидации чрезвычайных ситуаций:

АДС – аварийно-диспетчерские службы;

АСДНР –аварийно-спасательные и другие неотложные работы;

ГО – гражданская оборона;

ДДС – дежурно-диспетчерские службы;

ЕДДС – Единая дежурная диспетчерская служба;

КЧС и ОПБ – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;

ОДС – объединённая диспетчерская служба;

ТП РСЧС – территориальная подсистема единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

ЧС – чрезвычайная ситуация.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на межмуниципальном уровне – единая дежурно-диспетчерская служба (далее – ЕДДС) по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий ДДС, АДС организаций, расположенных на территории муниципального образования, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях ЧС.

- на муниципальном уровне – ответственный специалист Администрации Рамешковского муниципального округа Тверской области;

- на объектовом уровне – ДДС организаций (объектов).

ЕДДС Рамешковского муниципального округа Тверской области в пределах своих полномочий взаимодействует со всеми ДДС экстренных оперативных служб и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области независимо от форм собственности по вопросам сбора, обработки и обмена информацией о ЧС природного и техногенного характера, а также происшествиях и АС и совместных действий при угрозе возникновения или возникновении ЧС, происшествий и АС.

Номера телефонных линий экстренной помощи приведены в таблице 37.

Таблица 37. Номера телефонных линий экстренной помощи

| Наименование службы | № телефона |
| --- | --- |
| Пожарная служба | 101 |
| Полиция | 102 |
| Скорая медицинская помощь | 103 |
| Аварийная газовая служба | 104 |
| Единый номер для вызова экстренных служб | 112 |
| ЕДДС Рамешковского муниципального округа Тверской области | 8 (48244) 2-11-12 |
| Рамешковское отделение полиции МО МВД России «Бежецкий» | 8 (48244) 2-10-74 |
| Диспетчерская служба МУП «МУПАРР» | 8 (48244) 2-12-67 |
| Диспетчерская служба МУП «Жилкоммунсервис» | 8 (48244) 2-20-06 |
| Рамешковский РЭС Филиала ПАО «Россети-Центр» «Тверьэнерго» (диспетчер ремонтной бригады) | 8 (800) 505-01-15 |
| АО «Тверьгорэлектро» | 8 (48261) 3-76-02 |
| АО «Газпром газораспределение Тверь» | 8-800-100-01-54 |

ЕДДС Рамешковского муниципального округа Тверской области выполняет следующие основные задачи:

- прием вызовов (сообщений) о ЧС, происшествиях и АС;

- оповещение и информирование руководства ГО, органов управления, сил и средств на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации ЧС, происшествий и АС, сил и средств ГО на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области, населения и ДДС экстренных оперативных служб и организаций о ЧС, происшествиях и АС, предпринятых мерах и мероприятиях, проводимых в районе ЧС, происшествия и АС, через местную систему оповещения, оповещение населения по сигналам ГО;

- организация взаимодействия в установленном порядке в целях оперативного реагирования на ЧС, происшествия и АС с администрацией, органами местного самоуправления и ДДС экстренных оперативных служб Рамешковского муниципального округа Тверской области;

- информирование экстренных оперативных служб и организаций, привлекаемых к ликвидации ЧС (происшествия), об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;

- регистрация и документирование всех входящих и исходящих сообщений, вызовов от населения, обобщение информации о произошедших ЧС, происшествиях и АС, ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих донесений (докладов) по подчиненности, формирование статистических отчетов по поступившим вызовам;

- оповещение и информирование единых дежурно-диспетчерских служб близлежащих муниципальных образований в соответствии с ситуацией по планам взаимодействия при ликвидации ЧС на других объектах и территориях;

- оперативное управление силами и средствами РСЧС, расположенными на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области, постановка и доведение до них задач по локализации и ликвидации последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других ЧС, происшествий и АС, принятие необходимых экстренных мер и решений (в пределах, установленных вышестоящими органами, полномочий);

- мониторинг перевозок детей школьными автобусами в целях координации действий служб экстренного реагирования и осуществления оперативного межведомственного информационного взаимодействия при возникновении инцидента (аварии) с участием школьных автобусов для оказания помощи пострадавшим на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области (в случае поступления соответствующей информации).

Перечни мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения) приведены в таблицах 38-41.

Таблица 38 - Оперативная часть плана ликвидации и локализации аварийных ситуаций МУП «МУПАРР»

| № п/п | Содержание аварийной ситуации | Возможные причины возникновения аварийной ситуации | Действия персонала |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отклонение давления газа перед горелкой за пределами области устойчивой работы (понижение/ повышение давления газа ниже/выше допустимого значения. | 1. Неисправность регулятора давления газа (РД). 2. Засорение фильтра газа на вводе или газовой линейке котла. 3. Дефект газопровода. | 1. При пропадании пламени производится автоматическое отключение горелочных устройств средствами защиты. 2. Диспетчер ОРУ, получив на диспетчерском пульте сигнал об аварийном отключении котлоагрегатов, сообщает об аварийной ситуации: - начальнику (старшему) смены УТО; - в случае прекращения газоснабжения объекта, перехода на резервное/аварийное топливо диспетчеру ОДО ЦДУ; - в случае прекращения газоснабжения объекта, перехода на резервное/аварийное топливо начальнику (заместителю начальника) района теплоснабжения. 3. Персонал смены УТО (инженер 1 категории, наладчик технологического оборудования 6 разряда) выезжает на объект. По прибытии на объект: - уточняет причину останова горелочных устройств, - проверяет возможность повторного запуска отключенного оборудования, запуска резервного оборудования В случае невозможности работы на газообразном топливе и наличии резервного/аварийного топливного хозяйства, по согласованию с диспетчером ОРУ, производит перевод на них топливоснабжение горелочных устройств, в соответствии с производственной инструкцией. По факту перехода докладывает диспетчеру ОРУ о запасах и времени работы до необходимой дозаправки; - При наличии комбинированного горелочного устройства (газ, жидкое топливо) и отсутствии резервного/аварийного топливного хозяйства организуется поставка расходных емкостей или работа с подключенного топливозаправщика, в соответствии с технологической схемой. - Поставка топлива и работа топливозаправщика организуется согласно инструкции о порядке приема, хранения, и учета дизельного топлива на котельной. - После восстановления работы горелочных устройств проводятся работы по восстановлению штатной работы оборудования: выясняет причины возникновения аварийной ситуации, докладывает диспетчеру ОРУ время, необходимое для ликвидации аварийной ситуации, и приступает к её ликвидации. 4. По окончании ремонта или замены вышедшего из строя оборудования силами персонала смены УТО, по распоряжению диспетчера ОРУ, персонал смены УТО производит включение котлоагрегатов на основном топливе, в соответствии с производственной инструкцией. 5. Старший смены УТО делает необходимые записи в оперативном журнале и журнале дефектов, докладывает диспетчеру ОРУ о включении объекта на основном топливе (газе). |
|  | Прекращение подачи основного топлива (газа) к котлам. | 1. Авария на подающем газопроводе, аварийные работы на городских сетях. 2. Выход из строя РД. 3. Разрыв газопровода или повреждение арматуры. 4. Засорение импульсной трубки РД. |  |
|  | Погасание факела горелки в топке. Отрыв, проскок пламени. | - Неисправность РД - Неисправность автоматики регулирования. - Нарушение соотношения "Газ-Воздух". |  |
|  | Прекращение подачи воздуха на горелку. | - Неисправность вентилятора горелки. - Закрытие жалюзи, дефлектора приточно-вытяжной вентиляции. - Неисправность воздушной заслонки горелочного устройства |  |
|  | Запах газа в помещении котельной. | 1. Нарушение целостности сварного стыка газопровода. 2. Нарушение плотности соединений (фланцевых, резьбовых и т.д.). 3. Неплотность сальниковых соединений в кранах и задвижках. | 1. Отключение горелочных устройств, закрытие отсечного клапана на вводе газа в котельную, а также отключение электропитания происходит автоматически. 2. Диспетчер ОРУ, получив на диспетчерском пульте сигнал «Загазованность», сообщает об аварийной ситуации: - начальнику (старшему) смены УТО; - в случае выявления повреждения газопровода и проведения аварийно-восстановительных работ диспетчеру ОДО ЦДУ; - в случае выявления повреждения газопровода и проведения аварийно-восстановительных работ начальнику (заместителю начальника) района теплоснабжения.; 3. Персонал смены УТО (инженер 1 категории, наладчик технологического оборудования 6 разряда) выезжает на объект. По прибытии на объект: - берет анализ воздуха из загазованного помещения переносным газоанализатором. При концентрации СН4 в воздухе ниже критической (стационарные сигнализаторы загазованности не сработали) приступает к обнаружению места утечки газа (при этом запрещается использовать открытое пламя). При уровне загазованности свыше 1% и наличии людей в котельной производит их эвакуацию; - закрывает кран на вводе газа в котельной (отмечен плакатом с надписью «При пожаре закрыть»); - проветривает помещение котельной, открывая двери, окна (при этом запрещается включать и отключать электрические приборы, за исключением аварийного освещения, выполненного во взрывозащищённом исполнении); - организует оцепление вокруг котельной с целью недопущения использования огня в радиусе 50 м от загазованного помещения; - производит аварийно-восстановительные работы по поиску и устранению утечек газа в помещении котельной. Работы по локализации и ликвидации аварийной ситуации выполняются без наряда-допуска до устранения прямой угрозы причинения вреда жизни, здоровью или имуществу. 4. Старший мастер оформляет заявку на вывод оборудования в ремонт на все время проведения восстановительных работ, делает необходимые записи в журнале дефектов. 5. После ликвидации аварийной ситуации силами персонала смены УТО, по распоряжению диспетчера ОРУ, производиться включение котельной, в соответствии с производственной инструкцией. 6. Старший смены УТО делает необходимые записи в оперативном журнале и журнале дефектов, докладывает диспетчеру ОРУ о работе объекта в утвержденном режиме. |
|  | Срабатывание сигнализатора загазованности по превышению концентрации метана в помещении | Концентрация метана в месте установки датчика ≥ 1% общего объема воздуха |  |
|  | Неисправность сигнализатора загазованности. | - Нарушение электропитания. - Отсутствие световой индикации. - Отключение датчика. - Обрыв линии связи. | 1. Диспетчер ОРУ, получив на диспетчерском пульте сигнал «Неисправность сигнализатора загазованности», сообщает об аварийной ситуации начальнику (старшему) смены УТО. 2. Персонал смены УТО (инженер 1 категории, наладчик технологического оборудования 6 разряда) выезжает на объект. По прибытии на объект: - применяет переносной газоанализатор для определения уровня загазованности воздуха в помещении; - производит поиск неисправности сигнализатора загазованности и, при возможности, её устранение. Причиной неисправности могут быть отсутствие питания, неисправность датчиков или сигнальной линии. При невозможности устранения причины неисправности обеспечивает работу объекта теплоснабжения без сигнализатора загазованности: до восстановления работоспособности сигнализатора загазованности, через каждые 2 часа, силами сменного персонала УТО обеспечивается обход помещения, утратившего автоматический контроль загазованности, с целью определения наличия газа переносным газоанализатором. Результаты показаний прибора старший смены УТО записывает в учетный журнал. 3. По окончании ремонта или замены вышедшего из строя сигнализатора загазованности силами персонала смены УТО, по распоряжению диспетчера ОРУ, персонал смены УТО производит включение котлоагрегатов на основном топливе, в соответствии с производственной инструкцией. 4. Старший смены УТО делает необходимые записи в оперативном журнале и журнале дефектов, докладывает диспетчеру ОРУ о работе объекта в утвержденном режиме. |
|  | Неисправность средств сигнализации и диспетчеризации. | 1. Нарушение в электропитании систем. 2. Нарушение в работе комплекса технических средств/отказ компонентов. | 1. Диспетчер ОРУ получает на диспетчерском пульте сигнал «Отсутствие связи с объектом», сообщает об аварийной ситуации начальнику (старшему) смены УТО. 2. Персонал смены УТО (инженер 1 категории, наладчик технологического оборудования 6 разряда) выезжает на объект. По прибытии на объект производит поиск неисправности средств сигнализации и диспетчеризации и при возможности ее устранения докладывает диспетчеру ОРУ. 3. В случае невозможности восстановления работоспособности силами УТО, обеспечивается контроль работы объекта каждые 3 часа силами сменного персонала УТО. Заявка передается в работу персоналу ОРУ для устранения неисправности средств сигнализации и диспетчеризации. |
|  | Отключение электроэнергии на вводе в котельную. | 1. Авария на электрической подстанции. 2. Повреждение питающего кабеля или проводки внутри помещения. 3. Срабатывание электрических защит. 4. Неисправность вводного защитного устройства, вводного коммутационного оборудования | 1. Диспетчер ОРУ получает на диспетчерском пульте ряд сигналов, характеризующих пропадание электропитания объекта. Связывается с АДС ЭСО, выясняет причину и время отсутствия электроэнергии. Сообщает об аварийной ситуации: - начальнику (старшему) смены УТО; - при подтверждении отсутствия электропитания со стороны оборудования снабжающей организации диспетчеру ОДО ЦДУ; - начальнику (заместителю начальника) района теплоснабжения. 2. Смена УТО по прибытии на объект: - убеждается в отсутствии напряжение на основном и резервном вводах путем замера напряжения на вводной кабельной линии; - выясняет причины отключения электроэнергии; - докладывает диспетчеру ОРУ. 3. Диспетчер ОРУ дает команду на перевод БМК на работу от дизель-генераторной установки (при ее наличии на объекте). При отсутствии ДГУ производит запрос: - диспетчеру ОДО по вопросу организации доставки передвижного РИСЭ минимально необходимой мощности; - ЭСО на обеспечение снабжения объекта от РИСЭ. 5. Персонал смены УТО действует согласно инструкции, осуществляет перевод БМК на работу от дизель-генераторной установки, докладывает диспетчеру ОРУ о запуске объекта, количестве топлива и времени работы до первой заправки. 6. После ликвидации аварийной ситуации силами смены УТО производиться переключение на работу объекта от основного ввода, в соответствии с производственной инструкцией. |
|  | Снижение давления на вводе водопровода. | - Технологическое нарушение на сетях водоснабжающей организации. - Неисправность запорной арматуры на вводе. - Засорение фильтра. - Сверхнормативная утечка на тепловой сети. | - При снижении параметров на вводе водопроводной сети и получении ряда сигналов («Отказ повысительной станции», «Давление ХВС ниже нормы», «Снижение параметра давления ХВС ниже нижнего порога» и пр.) диспетчер ОРУ направляет бригаду УТО для проверки функционирования системы подпитки и насосного оборудования. - В случае выявления отклонений в работе систем источника силами бригады УТО производится выявление их причин: проверка функционирования запорной арматуры, перепад на фильтрах, расход исходной воды на подпитку тепловой сети. В случае подтверждения отсутствия подачи воды со стороны ВСО смена УТО производит проверку функционирования резервного ввода ХВ и переход на работу с резервного ввода/емкости запаса ХВ (при наличии). - Диспетчер ОРУ запрашивает в ВСО организацию поставки ХВ передвижными источниками (в соответствии с соглашением). В ином случае, запрашивает ЕДДС о содействии в поставке ХВ силами постоянной готовности РСЧС. - При выявлении повышенной подпитки тепловой сети на источнике работы организуются согласно пункту Плана по действиям при отклонении режимных параметров тепловых сетей. |
|  | Отклонение режимных параметров теплоносителя тепловых сетей. | - Утечка теплоносителя. - Нарушение циркуляции. - Неисправность циркуляционных насосов. - Внешнее воздействие. | - При отклонении режимных параметров на тепловой сети диспетчер ОРУ информирует начальника УТО. Начальник УТО направляет бригаду УТО для проверки функционирования системы подпитки и насосного оборудования. - В случае выявления отклонений в работе систем источника бригадой УТО производится их устранение (запуск резервных насосов, включение ручной подпитки). - При выявлении повышенной подпитки тепловой сети на источнике диспетчер ОРУ информирует заместителя начальника района и начальника РУ. Начальник РУ направляет ремонтную бригаду для внепланового обхода тепловой сети, для выявления возможных выходов теплоносителя. - Бригада РУ во взаимодействии с бригадой УТО производит кратковременное отключение участков сети для выявления участков или абонентов с повышенной подпиткой. - При выявлении участка сети с повышенной утечкой, относящегося к зоне ответственности Общества, организуется устранение утечки, согласно производственной инструкции по предотвращению и ликвидации технологических нарушений. В случае отнесения нарушения к балансовой принадлежности УК последней выдается предписание на проведение ремонтных работ на системе теплопотребления. |
|  | Пожар в котельной или угроза его возникновения. | 1. Нарушение требований пожарной безопасности. 2. Неисправность электрооборудования. 3. Короткое замыкание в электропроводке или электрооборудовании. 4. Взрыв газа. | 1. Закрытие отсечного газового клапана и отключение электроэнергии происходит автоматически при срабатывании пожарной сигнализации. 2. Диспетчер ОРУ, получив на диспетчерском пульте сигнал «Пожар», направляет на объект дежурную смену УТО. При получении (до момента прибытия дежурной смены УТО на объект) подтверждения по независимому каналу о наличии признаков задымления/возгорания на объекте вызывает пожарную охрану, сообщив адрес места возгорания, источник горения и свою фамилию. Сообщает о событии: - начальнику (старшему) смены УТО; - при подтверждении признаков задымления/возгорания диспетчеру ОДО ЦДУ; - при подтверждения признаков задымления/возгорания начальнику (заместителю начальника) района теплоснабжения. 3. Смена УТО по прибытии на объект: - в случае подтверждения наличия признаков задымления/возгорания на объекте вызывает пожарную охрану, сообщив адрес места возникновения возгорания, источник горения и свою фамилию. - закрывает кран на вводе газа в котельную (помечен плакатом «Закрыть при пожаре»); - дублирует сигнал пожара с помощью ручного извещателя или голосом; - до прибытия пожарной охраны принимает меры для ликвидации очага возгорания, используя противопожарный инвентарь; - при опасности распространения пожара и угрозе жизни и здоровью людей эвакуируется, при этом забирает всю документацию с объекта теплоснабжения; - организует встречу команды пожарной охраны. 4. После оповещения диспетчером ОРУ на котельную прибывает старший мастер, закрепленный за данным объектом теплоснабжения, который берёт на себя руководство по тушению пожара. 5. Персонал смены УТО (инженер 1 категории, наладчик технологического оборудования 6 разряда) после тушения пожара (ликвидации угрозы возникновения пожара) производит осмотр оборудования котельной, докладывает диспетчеру ОРУ о результатах осмотра, при необходимости производит ремонт (замену) пострадавшего при пожаре оборудования. 6. Старший мастер оформляет заявку на вывод оборудования в ремонт на все время проведения восстановительных работ, делает необходимые записи в журнале дефектов. 7. По окончании ремонта или замены вышедшего из строя оборудования силами персонала смены УТО, по распоряжению диспетчера ОРУ, персонал смены УТО производит включение котлоагрегатов, в соответствии с производственной инструкцией. 8. Старший смены УТО делает необходимые записи в оперативном журнале и журнале дефектов, докладывает диспетчеру ОРУ о включении объекта в установленном режиме. |
|  | Угроза стабильной работе котельной в случае наступления стихийного бедствия. | 1. Наводнение, ураган и т.п. | 1. Диспетчер ОРУ, получив сообщение об угрозе стабильной работе котельной, сообщает: - начальнику (старшему) смены УТО; - диспетчеру ОДО ЦДУ; - начальнику (заместителю начальника), старшему мастеру района теплоснабжения; - ответственному (заместителю ответственного) за безопасную эксплуатацию сетей газопотребления района теплоснабжения. 2. Смена УТО по прибытии на объект: - убеждается в объективности поступившего сигнала; - производит обесточивание оборудования объекта; - закрывает отключающую арматуру на вводе газа и городской воды в котельную; - открывает продувочные газопроводы и газопроводы безопасности котельной; - докладывает диспетчеру ОРУ; - в случае необходимости производит эвакуацию эксплуатационной документации котельной. |

Таблица 39 - Оперативная часть плана ликвидации и локализации аварийных ситуаций Филиала ПАО «Россети-Центр» «Тверьэнерго» (Рамешковский РЭС)

| № | Виды аварийных ситуаций | Мероприятия по локализации и ликвидации аварийной ситуации | Лица, ответственные за выполнение мероприятий и исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения котельной | 1. В соответствии с категорией надежности электроснабжения питание котельной автоматически (действием автоматики) переводится на второй источник и организуются АВР (Аварийно-восстановительные работы) | 1. ЕДДС сообщает об отключении АО «Тверьгорэлектро» 2. АО «Тверьгорэлектро» передает информацию ДС ТРЭС, ДС теплоснабжающих организаций. |
|  |  | 2. В случае невозможности выполнения ремонта электрооборудования, питающего котельную, силами персонала теплоснабжающей организации, привлечь к работам персонал АО «Тверьгорэлектро» в рамках ППД по предварительному согласованию с руководством филиала. При необходимости, на время производства работ - использует РИСЭ | 1. ЕДДС сообщает об отключении АО «Тверьгорэлектро» 2. АО «Тверьгорэлектро» передает информацию ДС ТРЭС, ДС теплоснабжающих организаций. |
|  |  | 3. Филиалом ТРЭС при повреждении на источнике питания (ПС 110 кВ Рамешки и прилегающая сеть 110 кВ) выполняются следующие мероприятий по восстановлению электроснабжения: - проведение АВР бригадами службы эксплуатации ПС, службы эксплуатации ЛЭП. - по согласованию с АО «Тверьгорэлектро» и теплоснабжающими организациями производится установка РИСЭ для питания котельной(ых). | 1. ЕДДС сообщает об отключении АО «Тверьгорэлектро» 2. АО «Тверьгорэлектро» передает информацию ДС ТРЭС, ДС теплоснабжающих организаций. |

Таблица 40 - Оперативная часть плана ликвидации и локализации аварийных ситуаций АО «Газпром газораспределение Тверская область»

| Место возникновения аварии и стадии её развития | Опознавательные признаки аварии | Способы и средства локализации и ликвидации аварии | Исполнители и порядок их действий |
| --- | --- | --- | --- |
| локализации и ликвидации аварийных ситуаций уровня «А» |  |  |  |
| 1.Разгерметизация газопровода (полная или частичная), выброс газа 2. Образование газового облака | 1. Падение давления в газопроводе. 2. Визуальные признаки повреждения газопровода (разрыв сварного стыка, образование свища в результате коррозии газопровода); 3. Механическое повреждение газопровода. 4. Загазованность. | - Регулярный контроль состояния элементов газопроводов. - Ревизия арматуры, замена деталей, выработавших свой ресурс. - Проведение ремонтно- профилактических работ на газопроводах согласно графику ППР. - Соблюдение правил безопасности обслуживающим персоналом. - Запорная арматура. - Аварийный запас инструментов, материалов. Средства связи и оповещения (телефонная связь, рация). | Первый заметивший: - немедленно сообщает сменному диспетчеру об аварии и сообщает точное место загазованности по заметным ориентирам, пути подъезда к месту аварии; - после получения инструктажа принимает необходимые меры безопасности с целью предотвращения занесения открытого огня в зону загазованности. Сменный диспетчер: - принимает заявку и проводит инструктаж заявителя по принятию мер безопасности до прибытия аварийной бригады согласно Памятке по инструктажу; - регистрирует аварийную заявку и выписывает заявку аварийной бригаде ПАСФ; - доводит до сведения состава аварийной бригады содержание заявки. Кратко инструктирует состав по порядку выполнения газоопасных работ на аварийном объекте и подготовке необходимой документации; - оповещает начальника филиала аварийно-диспетчерской службы (ФАДС); - немедленно вызывает противопожарную службу, при наличии опасности возгорания; - немедленно вызывает скорую помощь при наличии пострадавших; - оповещает территориальных потребителей газа об аварии; - организации, согласно плану взаимодействия; - руководство района (участка) газоснабжения; - диспетчера АДС филиала о характере и масштабах аварии. Диспетчер АДС филиала: - оповещает руководство филиала о характере и масштабах аварии; - оповещает территориальных потребителей газа об аварии; - организации, согласно плану взаимодействия; - дежурного диспетчера ЦДС о характере и масштабах аварии. Начальник ФАДС (ответственный руководитель работ): - оценивает сложившуюся обстановку, масштаб аварии и возможные варианты ее развития; - при необходимости объявляет о введении аварийного режима на объекте; - докладывает руководству предприятия о характере и масштабах аварии; - дает указания персоналу: - остановить все технологические операции и перекрыть все доступные задвижки; - прекратить любые работы на территории объекта, а также в направлении возможного распространения взрывопожароопасного облака. - обеспечивает средствами индивидуальной защиты персонал; - выставляет посты для ограждения загазованной зоны и устранения возможности попадания в нее посторонних лиц и автотранспорта; - организует место для прибывающей пожарной техники; - обеспечивает удаление всего автотранспорта с территории объекта, который не участвует в ликвидации аварии; - организует вывод людей из опасной зоны; - дает указания ремонтному персоналу о замене или проведении ремонта поврежденного оборудования. После устранения причин аварии, восстановления работоспособности оборудования и получения разрешения от руководителя дает распоряжение на возобновление технологических операций. Профессиональное аварийно-спасательное формирование (ПАСФ): - выезжает на место аварии; Старшее должностное лицо ПАСФ получает информацию от ответственного руководителя работ по ликвидации аварии: - о месте, размере и характере аварии; - о принятых мерах и количестве людей, находящихся на ликвидации аварии; - о последствиях, которые могут произойти в результате аварии; - о необходимых действиях со стороны ПАСФ по ликвидации аварии; - готовит силы и средства для своевременной ликвидации аварийной ситуации, которая может возникнуть в результате аварии; - согласует свои действия с указаниями ответственного руководителя работ по ликвидации аварии; - производят осмотр и ограждение места загазованности с установкой предупредительных знаков. Проверяют на загазованность газоанализатором подвалы и колодцы других подземных коммуникаций (канализация, водопровод, связь, теплотрасса), а также продолжают поиск мест утечки с помощью внешнего осмотра или газоанализатора; - после выполнения всех вышеперечисленных работ, приступает к ликвидации аварии; – дежурит до полной ликвидации аварийной ситуации. Пожарная часть (ПЧ): - в случае вызова готовит средства и силы для ликвидации аварии. Скорая помощь: - в случае вызова оказывает потерпевшим первую медицинскую помощь и госпитализацию пострадавших. |
| локализации и ликвидации аварийных ситуаций уровня «Б» |  |  |  |
| 1. Образование облака взрывоопасной паровоздушной смеси, распространение облака по территории. 2. Взрыв паровоздушных облаков. Разрушение аппаратуры, коммуникаций, зданий, сооружений, травмирование людей. 3. Возникновение пожара и травмирование людей. Переброс пламени на другие объекты. | 1. Падение давления в оборудовании. 2. Визуальные признаки повреждения; 3. Механическое повреждение оборудования и коммуникаций. 4. Загазованность на территории предприятия (запах газа). 5. Повреждения оборудования и травмирование в результате взрывов. 6. Очаги пожаров. | - Регулярный контроль состояния оборудования. - Ревизия арматуры, замена деталей, выработавших свой ресурс. - Проведение ремонтно- профилактических работ согласно графику ППР. - Соблюдение правил безопасности обслуживающим персоналом. - Запорная арматура. - Аварийный запас инструментов, материалов. - Средства связи и оповещения (телефонная связь, рация) | Первый заметивший: - немедленно сообщает сменному диспетчеру об аварии и сообщает точное место загазованности по заметным ориентирам, пути подъезда к месту аварии; - после получения инструктажа принимает необходимые меры безопасности с целью предотвращения занесения открытого огня в зону загазованности. Сменный диспетчер: - принимает заявку и проводит инструктаж заявителя по принятию мер безопасности до прибытия аварийной бригады согласно Памятке по инструктажу; - регистрирует аварийную заявку и выписывает заявку аварийной бригаде ПАСФ; - доводит до сведения состава аварийной бригады содержание заявки. Кратко инструктирует состав по порядку выполнения газоопасных работ на аварийном объекте и подготовке необходимой документации; - оповещает начальника филиала аварийно-диспетчерской службы (ФАДС); - немедленно вызывает противопожарную службу, при наличии опасности возгорания; - немедленно вызывает скорую помощь при наличии пострадавших; - оповещает территориальных потребителей газа об аварии; - организации, согласно плану взаимодействия; - руководство района (участка) газоснабжения; - диспетчера АДС филиала о характере и масштабах аварии. Диспетчер АДС филиала: - оповещает руководство филиала о характере и масштабах аварии; - оповещает территориальных потребителей газа об аварии; - организации, согласно плану взаимодействия; - дежурного диспетчера ЦДС о характере и масштабах аварии. Дежурный диспетчер ЦДС: - оповещает руководство о характере и масштабах аварии; - оповещает подразделения организации, которые могут быть задействованы в ликвидации аварии. Начальник ФАДС: - оценивает сложившуюся обстановку, масштаб аварии и возможные варианты ее развития; - при необходимости объявляет о введении аварийного режима на объекте; - докладывает руководству предприятия о характере и масштабах аварии; - дает указания персоналу: - остановить все технологические операции и перекрыть все доступные задвижки; - прекратить любые работы на территории объекта, а также в направлении возможного распространения взрывопожароопасного облака. - обеспечивает средствами индивидуальной защиты персонал; - организует вывод людей из опасной зоны; Профессиональное аварийно-спасательное формирование (ПАСФ): - выезжает на место аварии; Старшее должностное лицо ПАСФ получает информацию от ответственного руководителя работ по ликвидации аварии: - о месте, размере и характере аварии; - о принятых мерах и количестве людей, находящихся на ликвидации аварии; - о последствиях, которые могут произойти в результате аварии; - о необходимых действиях со стороны ПАСФ по ликвидации аварии; - готовит силы и средства для своевременной ликвидации аварийной ситуации, которая может возникнуть в результате аварии; - согласует свои действия с указаниями ответственного руководителя работ по ликвидации аварии; - производят осмотр и ограждение места загазованности с установкой предупредительных знаков. Проверяют на загазованность газоанализатором подвалы и колодцы других подземных коммуникаций (канализация, водопровод, связь, теплотрасса), а также продолжают поиск мест утечки с помощью внешнего осмотра или газоанализатора; - после выполнения всех вышеперечисленных работ, приступает к ликвидации аварии; – дежурит до полной ликвидации аварийной ситуации. Ответственный руководитель работ: - оценивает сложившуюся обстановку, масштаб аварии и возможные варианты ее развития; - дает указание обеспечить средствами индивидуальной защиты персонал, участвующий в ликвидации аварии. Контролирует время работы персонала в СИЗ; - принимает меры против распространения пожара (эскалации аварийной ситуации); - дает команду выставить посты для устранения возможности попадания в нее посторонних лиц и автотранспорта; - контролирует правильность действий персонала и выполнение своих распоряжений; - докладывает руководству о ходе ликвидации аварии; - назначает лицо ответственное за встречу подразделения пожарной охраны, полиции, скорой помощи; - организует место для прибывающей пожарной техники. После устранения аварии, руководит ремонтно-восстановительными работами. Рабочий персонал: - выполняет распоряжение ответственного руководителя работ; - обеспечивает свободный въезд и проход работников спецслужб, полиции, скорой помощи на место аварии. Пожарная часть (ПЧ): Старшее должностное лицо ПЧ, прибывшее на место аварии: - получает информацию от ответственного руководителя работ по ликвидации аварии: - о месте, размере и характере аварии; - о принятых мерах и количестве людей, находящихся на ликвидации аварии; - о последствиях, которые могут произойти в результате аварии; - о необходимых действиях со стороны спасательного отряда по локализации и ликвидации аварийной ситуации; - осуществляет тушение очагов возгорания; - обеспечивает противопожарную защиту при ликвидации пожароопасной ситуации (аварийные работы по ликвидации разгерметизации и т.п.) работниками ПАСФ; - дежурит до полной ликвидации аварийной ситуации. Скорая помощь: - оказывает помощь пострадавшим, при необходимости обеспечивает их отправку в больницу; - дежурит до полной ликвидации аварии. Ремонтный персонал (после завершения ликвидации аварии): производит ремонт вышедшего из строя оборудования. |

Таблица 41 - Оперативная часть плана ликвидации и локализации аварийных ситуаций АО «Тверьгорэлектро»

| Место возникновения аварии и стадии её развития | Опознавательные признаки аварии | Способы и средства локализации и ликвидации аварии | Исполнители и порядок их действий |
| --- | --- | --- | --- |
| Технологическое нарушение в электрических сетях 6 кВ (собственность АО «Тверьгорэлектро») | Отсутствие напряжения на объектах | Восстановление электроснабжения по кольцевой схеме производится в автоматическом режиме | Диспетчер |
| Повреждение в электрических сетях 0,4 кВ (собственность АО «Тверьгорэлектро») | Отсутствие напряжения на объектах | аварийно-восстановительные работы осуществляются собственными силами филиала «Восточные электросети» | ОДГ, ремонтный персонал филиала, время готовности 1 ч. |
| Повреждение в электрических сетях 6 кВ, 0,4 кВ (в собственности Потребителей) | Отсутствие напряжения на объектах | АО «Тверьгорэлектро» окажет техническую помощь в ремонте кабельной линии (по гарантийному письму с последующей оплатой), с возможным подключением ДГУ до завершения восстановительных работ | ДС Лицо, ответственное за локализацию и ликвидацию аварии от Потребителя |

Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства)

- Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

Администрация Рамешковского муниципального округа Тверской области

Постановлением Администрации Рамешковского района Тверской области от 17.05.2021 № 86-па «О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области»:

1. Утверждён Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Утверждена номенклатура и объем резерва материальных ресурсов муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Установлено, что создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрации Лихославльского муниципального округа производится за счет средств бюджета Лихославльского муниципального округа Тверской области, а также за счет внебюджетных источников.

4. Рекомендовано руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Лихославльского муниципального округа Тверской области:

- создать соответствующие резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- предоставлять информацию о создании, накоплении и использовании резервов материальных ресурсов в Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке Администрации Рамешковского района до 01 июня и до 01 декабря ежегодно.

6. Отделу по делам ГО и ЧС и мобилизационной подготовке Администрации Рамешковского района представлять в Главное управление МЧС России по Тверской области сведения о создании, наличии, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Лихославльском муниципальном округе Тверской области по форме 2/РЕЗ ЧС два раза в год, по состоянию на 1 января и 1 июля, соответственно к 5 января и 5 июля.

Порядок

создания, хранения, использования и восполнения резерва

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и постановлением Правительства Российской Федерации от 25.07.2020 № 1119 «Об утверждении Правил создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти для ликвидации ситуаций природного и техногенного характера» и определяет основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций Рамешковского района (далее – Резерв).

2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, оказания им помощи, обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций.

3. Резерв включает продовольствие, вещевое имущество, предметы первой необходимости, строительные материалы, медикаменты и медицинское имущество, нефтепродукты, другие материальные ресурсы.

4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва утверждаются постановлением администрации Рамешковского района и устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. Создание, хранение и восполнение Резерва осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области, в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели.

6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов Резерва, определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, размещением, хранением и восполнением Резерва.

7. Бюджетная заявка для создания Резерва на планируемый год представляется в финансовый отдел администрации Рамешковского района до 1 декабря текущего года.

8. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Резерва возлагаются:

- по продовольствию, вещевому имуществу и предметам первой необходимости, строительным материалам и нефтепродуктам – на отдел ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Рамешковского района;

- по медикаментам и медицинскому имуществу – ГБУЗ «Рамешковская ЦРБ»;

- по другим материальным ресурсам – на отдел мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС администрации Рамешковского района.

9. Органы, на которые возложены функции по созданию Резерва:

- разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов в Резерве;

- представляют на очередной год бюджетные заявки для закупки материальных ресурсов в Резерв;

- определяют размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов в Резерве;

- определяют места хранения материальных ресурсов Резерва, отвечающие требованиям по условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в зоны чрезвычайных ситуаций;

- в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков материальных ресурсов в Резерв;

- заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку материальных ресурсов в Резерв, а также на ответственное хранение и содержание Резерва;

- организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск материальных ресурсов, находящихся в Резерве;

- организуют доставку материальных ресурсов Резерва потребителям в зоны чрезвычайных ситуаций;

- ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Резерва;

- обеспечивают поддержание Резерва в постоянной готовности к использованию;

- осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся на хранении в Резерве;

- подготавливают проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, учета, обслуживания, освежения, замены, реализации, списания и выдачи материальных ресурсов Резерва.

10. Общее руководство по созданию, хранению, использованию Резерва возлагается на отдел экономики и прогнозирования администрации Рамешковского района.

11. Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва, независимо от места их размещения, являются собственностью юридического лица, на чьи средства они созданы (приобретены).

12. Приобретение материальных ресурсов в Резерв осуществляется в строгом соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как на объектах, специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и в соответствии с заключенными договорами на базах и складах промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических и иных организаций, независимо от формы собственности, и где гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.

14. Органы, на которые возложены функции по созданию Резерва и заключившие договоры, предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка, осуществляют контроль за количеством, качеством и условиями хранения материальных ресурсов и устанавливают порядок их своевременной выдачи.

Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответственное хранение Резерва, производится за счет средств органа местного самоуправления.

15. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется по решению Главы Рамешковского района или лица, его замещающего, и оформляется постановлением, которое готовится на основании обращений предприятий, учреждений и организаций.

16. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной основе. В случае возникновения на территории муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области чрезвычайной ситуации техногенного характера расходы по выпуску материальных ресурсов из Резерва возмещаются за счет средств и имущества хозяйствующего объекта, виновного в возникновении чрезвычайной ситуации.

17. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется транспортом организации на договорной основе с администрацией Рамешковского района.

18. Организации, обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурса из Резерва, организуют прием, хранение и целевое использование доставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных ресурсов.

19. Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва материальных ресурсов готовят предприятия, учреждения и организации, которым они выделялись. Документы, подтверждающие целевое использование материальных ресурсов, представляются в администрацию Рамешковского района в месячный срок.

20. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения администрация Рамешковского района может использовать находящиеся на ее территории объектовые резервы материальных ресурсов по согласованию с организациями, их создавшими.

21. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных при ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств, указанных в постановлении администрации Рамешковского района о выделении ресурсов из Резерва.

22. По операциям с материальными ресурсами Резерва организации несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договорами.

Таблица 42. Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Рамешковского района Тверской области

| № п/п | Наименование материальных средств | Единица измерения | Количество | Заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Продовольствие и пищевое сырьё (из расчета снабжения 50 человек на 10 суток) |  |  |  |  |
| 1. | Хлеб и хлебобулочные изделия, мука | кг | 230 |  |
| 2. | Детское питание (фруктовое пюре, сок и т.д.) | кг | 5 |  |
| 3. | Крупа разная | кг | 40 |  |
| 4. | Макаронные изделия | кг | 20 |  |
| 5. | Молоко и молокопродукты | кг | 70 |  |
| 6. | Мясо и мясопродукты | кг | 30 |  |
| 7. | Рыба и рыбопродукты | кг | 12.5 |  |
| 8. | Жиры | кг | 15 |  |
| 9. | Сахар | кг | 20 |  |
| 10. | Картофель | кг | 150 |  |
| 11. | Овощи | кг | 42 |  |
| 12. | Соль | кг | 10 |  |
| 13. | Чай | кг | 0,5 |  |
| 2. Вещевое имущество |  |  |  |  |
| 1. | Рукавицы брезентовые | пар | 50 |  |
| 2. | Мешки бумажные | шт. | 100 |  |
| 3. | Куртки рабочие | шт. | 50 |  |
| 4. | Брюки рабочие | шт. | 50 |  |
| 5. | Сапоги резиновые | пар | 50 |  |
| 3. Товары первой необходимости |  |  |  |  |
| 1. | Белье нательное (для мужчин) | комплект | 20 |  |
| 2. | Белье нательное (для женщин) | комплект | 20 |  |
| 3. | Белье нательное (для детей) | комплект | 10 |  |
| 4. | Обувь мужская | пар | 20 |  |
| 5. | Обувь женская | пар | 20 |  |
| 6. | Обувь детская | пар | 10 |  |
| 7. | Куртка утепленная | шт. | 50 |  |
| 8. | Шапка вязаная | шт. | 50 |  |
| 9. | Перчатки, варежки | пар | 50 |  |
| 10. | Постельные принадлежности | к-т | 50 |  |
| 11. | Посуда (кружка, ложка, миска) | к-т | 50 |  |
| 12. | Мыло и моющие средства | кг. | 10 |  |
| 3. Строительные материалы |  |  |  |  |
| 1. | Лес кругляк | куб. м. | 15 |  |
| 2. | Доска не обрезная | куб.м. | 5 |  |
| 3. | Цемент | тн. | 0,5 |  |
| 4. | Рубероид | шт. | 150 |  |
| 5. | Шифер | лист. | 500 |  |
| 6. | Стекло | кв.м. | 20 |  |
| 7. | Гвозди | тн. | 0,01 |  |
| 8. | Скобы строительные | тн. | 0,01 |  |
| 9. | Провода и кабели | км. | 0,3 |  |
| 4. Медицинское имущество и медикаменты |  |  |  |  |
| 1. | Медикаменты | набор | 1 | ГБУЗ «Рамеш-ковская ЦРБ» |
| 2 | Медицинское имущество (носилки санитарные) | шт | 50 |  |
| 5. ГСМ |  |  |  |  |
| 1. | Автобензин АИ-92 | тн. | 1 |  |
| 2. | Дизельное топливо | тн. | 1 |  |
| 3. | Масла и смазки | тн. | 0,1 |  |
| 6. Средства связи |  |  |  |  |
| 1. | Радиостанции носимые | шт. | 6 |  |
| 7. Средства индивидуальной защиты |  |  |  |  |
| 1. | Противогазы ГП-7 | шт. | 43 |  |

Постановлением Администрации Рамешковского района от 30.19.2021 № 216-па «О создании пункта временного размещения пострадавшего населения на территории Рамешковского муниципального округа» утверждены:

      - реестр учреждений, предназначенных для развертывания пунктов временного размещения населения на территории Рамешковского муниципального округа;

      - расчёт транспортного обеспечения эвакуации населения в Рамешковском муниципальном округе.

      - Определено место организации питания пострадавшего населения в кафе «Уют» (ООО «ЦЕНТР») пгт. Рамешки, ул. Советская, 19;

      - Возложена обязанность по организации медицинского обслуживания пострадавшего населения на ГБУЗ «Рамешковская ЦРБ».

Реестр учреждений, предназначенных для развертывания пунктов временного размещения населения на территории Рамешковского муниципального округа в паводкоопасный период и пожароопасный сезон приведён в таблице 43.

Расчёт транспортного обеспечения эвакуации населения на территории Рамешковского муниципального округа в паводкоопасный период и пожароопасный сезон приведён в таблице 44.

Таблица 43. Реестр учреждений, предназначенных для развертывания пунктов временного размещения населения на территории Рамешковского муниципального округа

| Фактический адрес учреждения | Наименование учреждения | ФИО руководителя, контактный телефон | Вместимость, чел. | Время пребывания(время развёртывания и приведения в готовность (суток/часов)) | Организация жизнеобеспечения населения в ПВР (учреждения, персонал и техника) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Медицинская помощь | Обеспечение водой | Обеспечение питанием | Обеспечение коммунально-бытовыми условиями |
| 171400 п. Рамешки, Тверская обл, ул. Советская, д.18 тел./факс (848244) 2-15-29 | МУК Рамешковский районный Дом культуры | Орлова Светлана Руслановна тел./факс (848244) 2-15-29 | 50 | до 20 / «Ч»+6 | ГБУ «Рамешковская ЦРБ» Персонал – 3 чел. Техники – 1 ед. | Местный водозабор | Кафе «Уют» (ООО «ЦЕНТР») | Прачечная |

Таблица 44. Расчёт транспортного обеспечения эвакуации населения на территории Рамешковского муниципального округа в паводкоопасный период и пожароопасный сезон

| Наименование организации, собственника ТС | Адрес фактического места нахождения | ФИО руководителя организации, собственника ТС, контактный телефон | Автобусы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка ТС | Количество |
| МКП «Школьный автобус» | 171400, Тверская область, Рамешковский муниципальный округ, поселок городского типа Рамешки, улица Советская, дом 72. | Директор: Белов Павел Николаевич 89040100221 | ПАЗ-4230 | 6 |

- Состав и дислокация сил и средств

МУП «МУПАРР»

Список ремонтного персонала предприятия, привлекаемого к ликвидации и локализации аварийных ситуаций

Список ремонтного персонала МУП «МУПАРР», привлекаемого к ликвидации и локализации аварийных ситуаций, приведён в таблице 45.

Таблица 45 - Список ремонтного персонала МУП «МУПАРР», привлекаемого к ликвидации и локализации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование должности | Количество человек | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начальник котельной | 1 |  |
|  | Служба ремонта (CP) | 5 |  |
| 2 | Слесарь-ремонтник | 4 |  |
| 3 | Слесарь по ремонту оборудования теплосетей | 1 |  |
|  | Автотранспортная служба | 2 |  |
| 4 | Машинист экскаватора | 1 |  |
| 5 | Водитель легкового автомобиля | 1 |  |
|  | Итого | 8 |  |

АО «Тверьгорэлектро»

АО «Тверьгорэлектро» имеет децентрализованный аварийный резерв (запас оборудования и запасных частей для ремонта повреждённых систем энергоснабжения). А также имеются автономные источники электрической энергии в количестве 5 (Пяти) единиц.

Для ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций, связанных с отключением теплоснабжающих организаций на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области, филиал обладает следующими собственными силами: 1 (Одна) оперативно-выездная бригада (ОВБ), 1 (Одна) ремонтная бригада.

АО «Газпром газораспределение Тверская область»

Оперативное реагирование на возникающие пожары, первоочередные действия по тушению пожаров имеющимися силами и средствами осуществляет Пожарно-спасательная часть.

Организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при локализации и ликвидации аварий осуществляет Профессиональное аварийно-спасательное формирование.

В задачи ПАСФ на выполнение работ по локализации и ликвидации аварий входят:

- поисково-спасательные работы в зоне ЧС;

- газоспасательные работы;

- эвакуация пострадавших из зоны ЧС;

- локализация и ликвидация аварий последствий на ОПО.

ПАСФ аттестовано и имеет свидетельство на право ведения аварийно-спасательных работ: поисково-спасательные работы и газоспасательные работы.

В случае возникновения пожара, аварии, ЧС к тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ будет привлечена пожарная часть и ПАСФ.

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.94 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Методическими рекомендациями по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (утв. МЧС России от 20.08.2020 № 2-4-71-17-11) в Обществе создан запас финансовых и материальных резервов.

Филиал ПАО «Россети-Центр» «Тверьэнерго» Рамешковский РЭС

Филиал ПАО «Россети-Центр» «Тверьэнерго» Рамешковский РЭС имеет аварийный запас оборудования и запасных частей для ремонта электросетевых объектов и оборудования Филиала.

Для организации и проведения аварийно-восстановительных работ в зоне эксплуатационной ответственности Рамешковского РЭС обслуживание ВЛ 0,4-10 кВ; ТП 10/0,4 кВ выполняют 8 бригад, каждая численностью 4-7 человек. Состав бригад формируется с соблюдением требований выполнения эксплуатационных работ в соответствии с технологическими картами, равномерной загрузкой персонала, применением РИСЭ. Приоритетным является организация временного электроснабжения потребителей их собственными РИСЭ, в случае дальнейшей необходимости – РИСЭ Филиала, подразделений МЧС России, муниципальных образований. Применение РИСЭ осуществляется по решению диспетчера соответствующего уровня по согласованию с главным инженером исходя из состава, располагаемого парка РИСЭ, территориального распределения и договорных обязательств.

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий

Для ликвидации аварий создаются и используются:

- в режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ должно осуществляться дежурство специалистами, в том числе операторами котельных.

- должны быть созданы резервы финансовых и материальных ресурсов администрации Рамешковского муниципального округа Тверской области;

- должны быть созданы резервы финансовых материальных ресурсов организации, осуществляющей эксплуатацию оборудования и сетей теплоснабжения.

Объёмы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

В приложении № 1 представлен порядок ограничений, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области.

Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на теплогенерирующих объектах (далее – ТГО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТГО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТГО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах, руководитель работ информирует ЕДДС Рамешковского муниципального округа Тверской области не позднее 20 мин. с момента происшествия ЧС, администрацию Рамшковского муниципального округа Тверской области.

О сложившейся обстановке население информируется через местную систему оповещения и информирования, а также посредством размещения информации на официальном сайте администрации Рамешковского муниципального округа Тверской области.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации Рамешковского муниципального округа Тверской области, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области.

ПОРЯДОК

ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Отсутствие теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования Рамешковский муниципальный округ Тверской области |  |  |  |
| 1 | Принятие мер по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварийной ситуации (ограждение, освещение, охрана и т.д.) | Немедленно | Ресурсоснабжающие организации, УК, ТСЖ, Управление |
| 2 | Определение количества и категории потребителей, которые могут быть отключены от систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в результате аварийной ситуации и период их отключение | Немедленно после поступления информации о возникновении аварии (по прибытию на место возникновения аварии) | Ресурсоснабжающие организации, УК, ТСЖ |
| 3 | Направление работников ресурсоснабжающей организации, иной специализированной организации, с которыми заключены договоры на оказание услуг по предотвращению аварийных ситуаций для устранения авария | В течение 30 мин. после поступления информации о возникновении аварии | Ресурсоснабжающие организации |
| 4 | Определение возможности осуществления переключений в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | По прибытию на место возникновения аварии | Ресурсоснабжающие организации, Управление |
| 5 | Принятие мер по восстановлению бесперебойной работы систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ликвидации аварий | Не более двух часов (или в зависимости от аварии) | Ресурсоснабжающие организации |
| II. Отсутствие электроснабжения на территории муниципального образования Рамешковский муниципальный округ Тверской области, в результате которого возникла аварийная ситуация в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  |  |  |
| 6 | Получение информации о возникновении аварии на объекте электроснабжения |  | ЕДДС, организация, осуществляющая поставку, транспортировку электрической энергии, а также техническое обслуживание объектов электрохозяйства, Управление |
| 7 | Первоочередное принятие мер для обеспечения электроэнергией социльно-значимых объектов, а также организаций с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения | Немедленно после поступления информации о возникновении аварии на объектах теплоснабжения и водоснабжения | Организация, осуществляющая поставку, транспортировку электрической энергии, а также техническое обслуживание объектов электрохозяйства |
| 8 | Принятие мер по ликвидации аварии на объекте электроснабжения | В течение двух часов | Организация, осуществляющая поставку, транспортировку электрической энергии, а также техническое обслуживание объектов электрохозяйства |
| 9 | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, социально – значимых объектов и организаций с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения | Ч + (0 ч 30 мин - 1 ч 00 мин) | Ресурсоснабжающая организация, Управление |
| 10 | Подключение дополнительных источников энергоснабжения для работы в темное время суток, обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилищный фонд Рамешковского муниципального округа Тверской области | Ч + (0 ч 30 мин - 1 ч 00 мин) | Ресурсоснабжающая организация, Управление |
| 11 | Сбор сведений о наличии и работоспособности автономных источников питания, распределение автономных источников питания по объектам |  | Ресурсоснабжающая организация, Управление, УК, ТСЖ |
| III. Мероприятия при критически низких температурах в случае прекращения обеспечения тепловой энергией и водоснабжением жилого фонда муниципального образования Рамешковский муниципальный округ Тверской области при остановке объектов теплоснабжения и водоснабжения |  |  |  |
| 12 | Получение информации о прекращении теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения на территории муниципального образования Рамешковский муниципальный округ Тверской области об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | Немедленно, Ч + 1 ч 30 мин | ЕДДС, ресурсоснабжающая организация |
| 13 | Оповещение и сбор Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Рамешковского муниципального округа Тверской области (далее также Комиссия) (по решению председателя Комиссии при критически низких температурах, остановке котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей) | Оповещение 30 мин., сбор 1 час 30 мин. | ЕДДС |
| 14 | Проведение заседания Комиссии, принятие решения и подготовка распоряжения председателя Комиссии о переводе Рамешковского муниципального звена ТТП РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ (по решению председателя Комиссии при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей) | Ч + (1 ч 30 мин - 2 ч 30 мин) | Председатель Комиссии Секретарь Комиссии |
| 15 | Сбор и организация работы оперативного штаба при Комиссии (далее – оперативный штаб) по решению председателя Комиссии | Ч + 2 ч 30 мин | Первый заместитель Главы Администрации Рамешковского муниципального округа |
| 16 | Уточнение (при необходимости): - пунктов временного размещения (ПВР); - планов эвакуации населения. Планирование обеспечения пострадавшего населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещении эвакуируемых | Ч + 2 ч 30 мин | Эвакоприемная комиссия Рамешковского муниципального округа |
| 17 | Введение режима ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению Главы Рамешковского муниципального округа). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) (при необходимости) | Ч + 2 ч 30 мин | Председатель Комиссии, оперативный штаб, отдел по делам ГО и ЧС и МП Администрации Рамешковского муниципального округа Тверской области |
| 18 | Выезд оперативного штаба Рамешковского муниципального округа на место, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению Главы Рамешковского муниципального округа). Определение количества потенциально опасных предприятий, котельных, социально – значимых объектов, организаций с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС | Ч + (2 ч 00 мин - 3 час 00 мин) | Оперативный штаб, ресурсоснабжающие организации |
| 19 | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава Рамешковского муниципального округа и членов оперативного штаба (по решению Главы Рамешковского муниципального округа) | Ч + 3 ч 00 мин | Глава Рамешковского муниципального округа, руководящий состав Администрации Рамешковского муниципального округа Тверской области, оперативный штаб |
| 20 | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб, ресурсоснабжающие организации, УК, ТСЖ |
| 21 | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости) | Ч + 3 ч 00 мин | ЕДДС, Управление развития территорий Рамешковского муниципального округа, Управление информационного обеспечения, связей с общественностью и туризму |
| 22 | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения Рамешковского муниципального округа | Ч + 3 ч 00 мин | Оперативный штаб, ресурсоснабжающие организации |
| 23 | Организация сбора и обобщения информации:- о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;- о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения Рамешковского муниципального округа;- о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива | Через каждый 1 час (в течение первых суток), 2 часа (в последующие сутки) | ЕДДС, оперативный штаб |
| 24 | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения Рамешковского муниципального округа | В ходе ликвидации аварии | Оперативный штаб |
| 25 | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии | Ч + 3 ч 00 мин | Рамешковское отделение полиции МО МВД России «Бежецкий», территориальное подразделение вневедомственной охраны - филиал ФГКУ ОВО ВНГ по Бежецкому району |
| 26 | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения | По решению председателя Комиссии | Ресурсоснабжающие организации |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |  |  |  |
| 27 | Принятие решения и подготовка распоряжения председателя Комиссии о переводе Рамешковского муниципального звена ТТП РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ (по решению председателя Комиссии) | Ч + 24 час 00 мин | Председатель Комиссии, секретарь комиссии |
| 28 | Усиление группировки сил и средств Рамешковского муниципального округа, необходимых для ликвидации ЧС | По решению председателя Комиссии | Оперативный штаб |
| 29 | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла чрезвычайная ситуация. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга | Через каждые 2 часа | ЕДДС, оперативный штаб |
| 30 | Подготовка проекта распоряжения о переводе Рамешковского муниципального звена ТТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по решению председателя Комиссии) | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения | Секретарь Комиссии |
| 31 | Доведение распоряжения председателя Комиссии о переводе Рамешковского муниципального звена ТТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | По завершении работ по ликвидации ЧС | Оперативный штаб |
| 32 | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС | В течение месяца после ликвидации ЧС | Комиссия |

Взаимодействие между органами и организациями при ликвидации аварий, инцидентов

Общие положения

Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.

Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.

Все теплоснабжающие, теплосетевые организации, обеспечивающие теплоснабжение потребителей, должны иметь круглосуточно работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

Общую координацию действий оперативно-диспетчерских служб по эксплуатации локальной системы теплоснабжения осуществляет теплоснабжающая организация, по локализации и ликвидации аварийной ситуации - оперативно диспетчерская служба или администрация той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.

Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждаются главным инженером организации.

Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления

При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения потребителей диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций. При необходимости диспетчер организует оповещение заместителя Главы Администации Рамешковского муниципального округа Тверской области, ответственного за жизнеобеспечение Рамешковского муниципального округа Тверской области.

О возникновении аварийной ситуации, принятом решении по ее локализации и ликвидации диспетчер немедленно сообщает по имеющимся у него каналам связи руководству организации, диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу своего оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам потребителей.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление теплоснабжения потребителей в обязательном порядке информируется ЕДДС Рамешковского муниципального округа Тверской области.

Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается теплоснабжающей (теплосетевой) организацией по согласованию с администрацией Рамешковского муниципального округа Тверской области – по квартальным отключениям.

Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии абонентов принимается руководством теплоснабжающих, теплосетевых организаций Рамешковского муниципального округа Тверской области и ЕДДС Рамешковского муниципального округа Тверской области.

Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы.

Отключение систем горячего водоснабжения и отопления, последующее заполнение и включение в работу производится силами оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб владельцев зданий в соответствии с инструкцией, согласованной с энергоснабжающей организацией.

В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен теплоисточников) теплоснабжающих и теплосетевых организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением ЕДДС Рамешковского муниципального округа Тверской области (в случае необходимости) перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.

Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

- вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

- организовать выполнение работ на подземных коммуникациях и обеспечивать безопасные условия производства работ;

- информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера теплоснабжающей для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение 2 часов в любое время суток.

Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем энергоснабжения

Ежедневно после приема смены, а также при необходимости в течение всей смены диспетчеры (начальники смены) теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществляют передачу диспетчеру ЕДДС Рамешковского муниципального округа Тверской области оперативной информации: о режимах работы теплоисточников и тепловых сетей; о корректировке режимов работы энергообъектов по фактической температуре и ветровому воздействию, об аварийных ситуациях на вышеперечисленных объектах, влияющих на нормальный режим работы системы теплоснабжения.

Администрация Рамешковского муниципального округа Тверской области и ЕДДС Рамешковского муниципального округа Тверской области осуществляют контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями утвержденных режимов работы систем теплоснабжения.

Для подтверждения планового отключения (изменения параметров теплоносителя) потребителей диспетчерские службы теплоснабжающих и теплосетевых организаций информируют Администрацию Рамешковского муниципального округа Тверской области, ЕДДС Рамешковского муниципального округа Тверской области и потребителей за пять дней до намеченных работ.

Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе потребителей, производится с обязательным информированием ЕДДС Рамешковского муниципального округа Тверской области за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.

При проведении плановых ремонтных работ на водозаборных сооружениях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные водозаборные сооружения, должен за 10 дней сообщить диспетчеру соответствующей энергоснабжающей организации, Администрации Рамешковского муниципального округа Тверской области и ЕДДС Рамешковского муниципального округа Тверской области об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды на источники тепловой энергии на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области, диспетчер теплоснабжающей организации вводит ограничение подачи тепловой энергии потребителям вплоть до полного его прекращения.

При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должен сообщать, соответственно, за 10 дней или немедленно диспетчеру соответствующей теплоснабжающей или теплосетевой организации и ЕДДС Рамешковского муниципального округа Тверской области об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

В случаях понижения температуры наружного воздуха до значений, при которых на теплоисточниках системы теплоснабжения не хватает теплогенерирующих мощностей, диспетчер теплоснабжающей организации по согласованию с Администрацией Рамешковского муниципального округа Тверской области вводит ограничение отпуска тепловой энергии потребителям, одновременно извещая об этом ЕДДС Рамешковского муниципального округа Тверской области.

Включение новых объектов производится только по разрешению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и теплоснабжающей организации с одновременным извещением ЕДДС Рамешковского муниципального округа Тверской области.

Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке потребителей, производится по разрешению персонала теплоснабжающих и теплосетевых организаций по просьбе ответственного лица потребителя, указанного в заявке. После окончания работ по заявкам оперативные руководители вышеуказанных предприятий и организаций сообщают ЕДДС Рамешковского муниципального округа Тверской области время начала включения.

Взаимодействие Единой дежурно-диспетчерской службы Рамешковского муниципального округа Тверской области и МУП «МУПАРР» при ликвидации аварийных ситуаций

1. Общую координацию действий ОДС и (или) ABC по ликвидации аварийной ситуации осуществляет круглосуточно работающая единая дежурно-диспетчерская служба Рамешковского муниципального округа (далее-ЕДДС).

2. Единая дежурно-диспетчерская служба Рамешковского муниципального округа обязана принимать и фиксировать информацию обо всех работах, проводимых на инженерных сетях, с отключением либо ограничением подачи коммунальных ресурсов.

3. Основной задачей диспетчерской службы является принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах с восстановлением заданных режимов работы инженерных сетей.

4. При возникновении повреждений на инженерных сетях эксплуатирующая их организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев инженерных сетей, смежных с поврежденными, а также оповещает по телефону диспетчера ЕДДС Лихославльского муниципального округа (телефон 8 (48244) 2-11-12).

5. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой расположены инженерные системы, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды и выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды на поверхность из подземных инженерных сетей, образование провалов, промоин и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением инженерных систем дежурного ЕДДС.

6. При поступлении в ЕДДС Рамешковского муниципального округа сообщения о возникновении аварии на инженерных сетях, об отключении или ограничении энергоснабжения потребителей, диспетчерская служба ЕДДС обязана:

- направить к месту аварии аварийную бригаду;

- сообщить о возникшей ситуации руководству или диспетчеру ресурсоснабжающей организации.

7. На основании сообщения с места обнаруженной аварии ответственное должностное лицо ресурсоснабжающей организации принимает следующие решения:

- какие конкретно потребители энергетических ресурсов будут ограничены или полностью отключены от энергоснабжения, и на какое время;

- какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария;

- какие переключения в сетях будут выполнены;

- как изменится режим энергоснабжения в зоне обнаруженной аварии;

- какие абоненты должны быть отключены от конкретных видов энергоснабжения.

8. Руководителями работ по локализации и устранению аварий являются:

- до прибытия на место руководителя организации – начальник котельной (мастер) МУП «МУПАРР»;

- после прибытия – руководитель МУП «МУПАРР» или лицо, назначенное им из числа руководящего состава.

9. О принятом решении и предположительном времени на восстановление коммунальных услуг потребителям руководитель работ по локализации и устранению аварии незамедлительно информирует соответствующие диспетчерские службы ресурсоснабжающих и других организаций, попавших в зону аварии, а также диспетчеру ЕДДС Рамешковского муниципального округа.

10. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче энергоресурсов медицинские организации, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, МУП «МУПАРР» незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации и учреждения по всем доступным каналам связи.

11. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

- уведомить диспетчера ЕДДС об ответственном за ликвидацию аварии;

- вызвать представителей организации, имеющих подземные коммуникации в месте аварии, и согласовать с ними проведение земляных работ при ликвидации аварии;

- сообщить о завершении аварийно-восстановительных работ (этапа) диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций для восстановления рабочей схемы, заданных параметров энергоснабжения и подключения потребителей.

12. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на коммунальных объектах в многоквартирных домах осуществляется в установленном порядке за счет средств ресурсоснабжающих, сетевых, управляющих организаций, ТСЖ, а также средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования.

13. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны производиться в соответствии с действующим законодательством.

14. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных системах, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими, сетевыми организациями и их подрядными организациями по согласованию с Администрацией Рамешковского муниципального округа.

15. Восстановление асфальтового покрытия, газонов, зеленых насаждений на уличных проездах и внутридворовых территориях после выполнения аварийных ремонтных работ на инженерных системах производится за счет средств их собственников и или за счет эксплуатирующих организаций.

16. Собственник, владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и т.д.), в которых расположены коммунальные объекты или инженерные сети, при их использовании обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг или специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые инженерные сети, для их осмотра, ремонта и технического обслуживания.

- Приложение № 1

Порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Рамешковского муниципального округа Тверской области

      - Общие положения

Ограничение и прекращение подачи тепловой энергии потребителям может вводиться в следующих случаях:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, в том числе обязательств по их предварительной оплате, если такое условие предусмотрено договором, а также нарушение условий договора о количестве, качестве и значениях термодинамических параметров возвращаемого теплоносителя и (или) нарушения режима потребления тепловой энергии, существенно влияющих на теплоснабжение других потребителей в данной системе теплоснабжения, а также в случае несоблюдения установленных техническими регламентами обязательных требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок;

- прекращение обязательств сторон по договору теплоснабжения;

- выявление фактов бездоговорного потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя;

- возникновение (угроза возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;

- наличие обращения потребителя о введении ограничения;

- иные случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором теплоснабжения.

Ограничение режима потребления тепловой энергии может быть полным или частичным.

Полное ограничение режима потребления влечет за собой прекращение подачи тепловой энергии, теплоносителя потребителю путем осуществления переключений на тепловых сетях. При отсутствии такой возможности прекращение подачи тепловой энергии осуществляется путем отсоединения теплопотребляющих установок потребителя от тепловой сети. Возобновление режима потребления после введения полного ограничения режима потребления осуществляется за счет потребителя на основании расчета затрат теплоснабжающей организацией, но не может рассматриваться как новое подключение и не требует заключения нового договора о подключении к системе теплоснабжения, за исключением случаев введения ограничения режима потребления в результате самовольного подключения теплопотребляющих установок к тепловым сетям.

Частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема или температуры теплоносителя, подаваемого потребителю, по сравнению с объемом или температурой, определенными в договоре теплоснабжения, или фактической потребностью (для граждан-потребителей) либо прекращение подачи тепловой энергии или теплоносителя потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца. Поставщик освобождается от обязанности поставить объем тепловой энергии, недопоставленный в период ограничения режима потребления, введенного в случае нарушения потребителем своих обязательств, после возобновления (восстановления до прежнего уровня) подачи тепловой энергии.

При невыполнении потребителем действий по самостоятельному ограничению режима потребления и отсутствии технической возможности введения частичного ограничения силами теплоснабжающей или теплосетевой организации потребитель обязан обеспечить доступ к принадлежащим ему теплопотребляющим установкам уполномоченных представителей теплоснабжающей или теплосетевой организации для осуществления действий по ограничению режима потребления.

Если потребитель отказал в доступе к принадлежащим ему теплопотребляющим установкам, теплоснабжающая (теплосетевая) организация составляет соответствующий акт. В акте об отказе в доступе к теплопотребляющим установкам потребителя указываются дата и время его составления, основания введения ограничения, причины отказа в доступе, указанные потребителем, фамилия, инициалы и должность лиц, подписывающих акт. Акт составляется в день, когда теплоснабжающая (теплосетевая) организация получила отказ в доступе к теплопотребляющим установкам потребителя, и подписывается уполномоченными представителями потребителя и теплоснабжающей (теплосетевой) организации. В случае отказа потребителя от подписания указанного акта теплоснабжающая (теплосетевая) организация отражает данный факт в акте. Указанный акт составляется в присутствии 2 любых незаинтересованных лиц, которые подтверждают своими подписями факт отказа потребителя подписать акт.

В случае невыполнения потребителем действий по самостоятельному частичному или полному ограничению режима потребления теплоснабжающая (теплосетевая) организация вправе осуществить полное ограничение режима потребления.

В отношении социально значимых категорий потребителей применяется специальный порядок введения ограничения режима потребления. В отношении таких потребителей в обязательном порядке в договоре теплоснабжения определяются режимы введения ограничений.

К социально значимым категориям потребителей (объектам потребителей) относятся:

- органы государственной власти;

- медицинские учреждения;

- учебные заведения начального и среднего образования;

- учреждения социального обеспечения;

- воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы охраны Российской Федерации;

- животноводческие и птицеводческие хозяйства, теплицы;

В отношении граждан-потребителей, управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом и заключивших договор с ресурсоснабжающими организациями, порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии устанавливается в соответствии с жилищным законодательством.

Специальный порядок ограничения (прекращения) теплоснабжения социально значимых категорий потребителей применяется в отношении тех объектов потребителей, которые используются для непосредственного выполнения социально значимых функций.

Ограничение режима потребления социально значимых категорий потребителей применяется в следующем порядке:

теплоснабжающая организация направляет потребителю уведомление о возможном ограничении режима потребления в случае непогашения (неоплаты) образовавшейся у него задолженности по оплате тепловой энергии в определенный в уведомлении срок. В указанный срок такой потребитель обязан погасить (оплатить) имеющуюся задолженность или принять меры к безаварийному прекращению технологического процесса при условии обеспечения им безопасности людей и сохранности оборудования в связи с введением ограничения режима потребления до момента погашения образовавшейся задолженности.

2. Порядок ограничения, прекращения подачи

тепловой энергии при возникновении (угрозе возникновения)

аварийных ситуаций в системе теплоснабжения

В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер. В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности.

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения.

Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:

- понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;

- возникновение недостатка топлива на источниках тепловой энергии;

- возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего восстановления более 6 часов в отопительный период;

- нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;

- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети;

- повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

Размер ограничиваемой нагрузки потребителей по расходу сетевой воды или пара определяется исходя из конкретных нарушений, происшедших на источниках тепловой энергии или в тепловых сетях, к которым подключены потребители.

Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается теплоснабжающей организацией по согласованию с администрацией Рамешковского муниципального округа Тверской области.

Графики ограничений потребителей должны разрабатываться на 1 год с начала отопительного периода. Перечень потребителей, не подлежащих включению в указанные графики, составляется по согласованию с органами местного самоуправления.

Размеры ограничиваемых нагрузок, включенные в график ограничений, вносятся в договор теплоснабжения.

Разногласия между теплоснабжающей организацией и потребителем в части размеров и очередности ограничений, включаемых в график, рассматриваются администрацией Рамешковского муниципального округа Тверской области.

Графики ограничений потребителей в случае угрозы возникновения аварийной ситуации вводятся в действие единой теплоснабжающей организацией по решению Администрации Рамешковского муниципального округа Тверской области.

Об ограничениях теплоснабжения теплоснабжающая организация сообщает потребителям:

- при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепловой энергии - за 10 часов до начала ограничений;

- при дефиците топлива - не более чем за 24 часа до начала ограничений.

При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение 1 часа оповещением потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.

На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения потребитель при наличии технической возможности может принять решение о сливе воды из теплопотребляющих установок по согласованию с теплоснабжающей организацией.

Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии.

Теплоснабжающие и теплосетевые организации обязаны информировать о введенных аварийных ограничениях и прекращении теплоснабжения соответствующие органы местного самоуправления и органы государственного энергетического надзора в течение 1 суток со дня их введения.

3. Общие требования к составлению графиков

ограничения аварийного отключения

потребителей тепловой энергии и мощности

Графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности разрабатываются ежегодно теплоснабжающими предприятиями и действуют  на  период с 1 октября текущего года до 1 октября следующего года.

Разработанные графики утверждаются в органе местного самоуправления и доводятся письменно до сведения потребителей не позднее 1 сентября.

При определении  величины и очередности ограничения и аварийного  отключения потребителей тепловой энергии и мощности должны учитываться государственное, хозяйственное, социальное значения и технологически особенности производства потребителя с тем, чтобы ущерб от введения графиков был минимальным.

Должны учитываться также особенности схемы теплоснабжения потребителей и возможность обеспечения эффективного контроля за выполнением ограничения и аварийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности.

В графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности не включаются:

- производства, отключение теплоснабжения  которых может привести к выделению взрывоопасных продуктов и смесей;

- детские  дошкольные учреждения (ясли, сады) и детские внешкольные учреждения для детей и подростков, школы дополнительного образования;

- больницы и поликлиники всех профилей;

Совместно с потребителями, включенными в графики  ограничения и аварийного отключения тепловой энергии и мощности, составляются двусторонние акты аварийной и технологической брони теплоснабжения (Приложение 2). Нагрузка аварийной и технологической брони определяется раздельно.

4. Технологическая бронь теплоснабжения

Минимальная потребляемая тепловая мощность, необходимая предприятию для завершения технологического процесса производства с продолжительностью времени в часах, по истечении которого может быть произведено снижение нагрузки до аварийной  брони или отключение соответствующих тепловых установок.

- Аварийная бронь теплоснабжения

Минимальная потребляемая тепловая мощность или расход тепловой энергии, обеспечивающий жизнь людей, сохранность оборудования, технологического сырья, продукции и средств пожарной безопасности.

При составлении (пересмотре) актов аварийной и технологической брони потребитель обязан представить в орган местного самоуправления перечень непрерывных технологических процессов с указанием минимального времени для их завершения без порчи продукции и оборудования, режимные карты на циклические технологические процессы; паспортные данные и эксплуатационные инструкции (завода-изготовителя и местные) на оборудование, подтверждающие недопустимость внезапного прекращения подачи тепловой энергии, необходимую потребляемую тепловую мощность и фактические схемы внутреннего теплоснабжения.

При изменении величин аварийной и технологической брони теплоснабжения у потребителей, вызванных изменением объема производства, технологического процесса или схемой теплоснабжения пересмотр актов производится по заявке потребителей в течение месяца со дня поступления заявки. В течение этого месяца, при введении ограничений и отключений потребителей, теплоснабжение осуществляется в соответствии с ранее составленными актами технологической и аварийной брони, а введение ограничений - по ранее разработанным графикам.

При изменении величин аварийной и технологической брони вносится изменение в графики и письменно сообщает потребителю и руководству котельных в 10-дневный срок.

При письменном отказе потребителя от составления акта аварийной и технологической брони теплоснабжения, в месячный срок включаются тепловые установки потребителя в графики ограничения и аварийного отключения тепловой энергии и мощности в соответствии с действующими  нормативными документами и настоящим Положением, с письменным уведомлением потребителя в 10-дневный срок.

Ответственность за последствия ограничения потребления и отключения  тепловой энергии и мощности в этом случае  несет потребитель.

В примечании к графикам ограничений и аварийных отключений указывается перечень потребителей, не подлежащих ограничениям и отключениям.

6. Порядок ввода графиков ограничения

потребителей тепловой энергии и мощности

Графики ограничения потребителей тепловой энергии по согласованию с органом местного самоуправления вводятся через диспетчерские службы. Диспетчер доводит задание дежурным котельных и тепловых сетей с указанием величины, времени начала и окончания ограничений.

Дежурный котельной и тепловых сетей телефонограммой извещает потребителя (руководителя предприятия) о введении графиков не позднее 12 часов до начала их реализации, с указанием величины, времени начала и окончания ограничений. Об ограничениях по отпуску тепла абонентам письменно сообщается:

- при возникновении дефицита тепловой мощности и отсутствии резервов на источниках тепла - за 10 часов до начала ограничений;

- при дефиците топлива - за 24 часа до начала ограничений.

При аварийных ситуациях, требующих принятия безотлагательных мер, осуществляется срочное введение графиков ограничения и отключения с последующим в течение одного часа оповещением абонентов о причинах и предполагаемой продолжительности отключения.

Порядок действий по ограничению отпуска тепловой энергии и теплоносителей установлен Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 26.02.2024) «О теплоснабжении» Статьей 22. Порядок ограничения, прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя потребителям в случае ненадлежащего исполнения ими договора теплоснабжения, а также при выявлении бездоговорного потребления тепловой энергии.

7. Порядок ввода графиков аварийного ограничения и

отключения потребителей тепловой мощности

В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов систем теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер.

Необходимость ограничения и отключения абонентов для локализации аварийных ситуаций и предотвращения их развития, недопущения длительного и глубокого нарушения режимов систем теплоснабжения может возникнуть в случаях:

- понижения температуры наружного воздуха ниже расчетных значений на срок более 2 - 3 суток;

- непредвиденного возникновения недостатка топлива на источниках тепловой энергии;

- возникновения недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источников тепла (паровых и водогрейных котлов, водоподогревателей и другого оборудования), требующего длительного восстановления;

- нарушения или угрозы нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки, а также прекращения подачи воды на источник тепла от системы водоснабжения;

- нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепла и подкачивающих насосов на тепловой сети;

- повреждений тепловой сети, требующих полного или частичного отключения нерезервируемых магистральных и распределительных трубопроводов.

При внезапно возникшей аварийной ситуации на котельных или тепловых сетях потребители тепловой энергии отключаются немедленно, с последующим извещением потребителя о причинах отключения в течение 2 часов.

В случае выхода из строя на длительное время (аварии) основного оборудования котельной, участков тепловых сетей заменяется график отключения потребителей тепловой энергии графиком ограничения на ту же величину.

О факте и причинах введения ограничений и отключений потребителей, о величине недоотпуска тепловой энергии, об авариях у потребителей, если таковые произошли в период введения графиков, дежурный ЕДДС Рамешковского муниципального округа Тверской области докладывает не позднее 12.00 часов следующих суток.

На основе ожидаемых сроков и длительности ограничения абонент принимает решение о сливе воды из теплопотребляющих систем по согласованию с теплоснабжающей организацией.

8. Обязанности, права и ответственность

теплоснабжающих организаций

Теплоснабжающие организации обязаны довести до потребителей задания на ограничения тепловой энергии и мощности и время действия ограничений. Контроль за выполнением потребителями графиков  ограничений  и аварийных отключений осуществляет теплоснабжающие организации.

Теплоснабжающие организации обязаны в назначенные сроки сообщить о заданных объемах и обеспечить выполнение распоряжений о введении графиков ограничений и аварийных отключений потребителей тепловой энергии  и мощности и несут ответственность, в соответствии с действующим  законодательством, за быстроту и точность выполнения распоряжений по введению в действие графиков ограничений и аварийных отключений потребителей.

Руководители теплоснабжающих организаций несут ответственность за обоснованность введения графиков ограничений и отключений потребителей тепловой энергии, величину и сроки введения ограничений.

При необоснованном введении графиков ограничений или отключений потребителей тепловой энергии теплоснабжающие организации несет  ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.

9. Обязанности, права и ответственность

потребителей тепловой энергии

Потребители (руководители предприятий, объединений, организаций и учреждений всех форм собственности) несут ответственность за безусловное выполнение графиков аварийных ограничений и отключений тепловой энергии и мощности, а также за последствия, связанные с их невыполнением.

Потребитель обязан:

Обеспечить прием от теплоснабжающих организаций сообщений о  введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности независимо от времени суток.

Обеспечить безотлагательное выполнение законных требований при  введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности.

Беспрепятственно допускать в любое время суток представителей теплоснабжающих организаций ко всем тепловым установкам и тепловым пунктам для контроля за выполнением заданных величин ограничения и отключения потребления тепловой энергии и мощности.

Обеспечить, в соответствии с двусторонним актом, схему теплоснабжения с выделением нагрузок аварийной и технологической брони.

Потребитель имеет право письменно обратиться в теплоснабжающие организации с заявлением о необоснованности введения графиков ограничения в части величины и времени ограничения.

- Приложение № 2

Форма № 1

| «Согласовано» Глава Рамешковского муниципального округа Тверской области ______________ «_____»___________2025 г. |  |  |
| --- | --- | --- |

ГРАФИК

ограничения и аварийного отключения потребителей

при недостатке тепловой мощности или топлива по

системе теплоснабжения на осенне-зимний период

| Теплоисточник, потребитель | Разрешающий договорной максимум | Суточный полезный отпуск | Аварийная бронь | Технологи-ческая бронь | Номер очереди и величина снимаемой нагрузки | Ф.И.О., должность, телефон оперативного персонала, потребителя, отв. за введение ограничений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Приложение № 3

Форма № 2

Акты аварийной и технологической брони теплоснабжения

- Наименование предприятия

- Адрес

- Телефоны: руководителя, гл. энергетик

- Договорная нагрузка - т/ч, Гкал/ч

- Сменность предприятия

- Выходные дни

- Величина технологической брони

- Величина аварийной брони

- Суточное потребление - т/ч, Гкал/ч

- Кол-во питающих теплопроводов: горячая вода

Настоящий акт  составлен                  -------------------------------------------------

(дата)         (должность, Ф.И.О.)

при участии   представителя предприятия           --------------------------------

(должность Ф.И.О.)

| Тепло- источник | Номер питающего паропровода | Технологическая бронь |  |  | Аварийная бронь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перечень теплоприемников, отключение которых приведет к нарушению технологического процесса | Величина, тн | Время, необходимое для завершения, час | Перечень теплоприемников, отключение которых приведет к взрыву, пожару, порче сырья, создаст опасность для жизни людей | Величина аварийной брони, тн. |

Примечание: если после 1 октября т.г. у потребителя произошли изменения в технологии, схеме теплоснабжения, объеме производства, то акт подлежит пересмотру по заявке потребителя.

Акт составил:                   _____________________

(Ф.И.О., должность)

В присутствии:	      _____________________

(Ф.И.О., должность)

С актом ознакомлены:     ______________________

Руководитель предприятия  ____________________

Местный уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) не подконтрольных ресурсоснабжающей организации.

Объектовый уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) ресурсоснабжающей организации.