АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАКЛИНЬЕ

РАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с.Заклинье

09.10.2019                                                                                                                         № 90-па

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения  сельского поселения

Заклинье  Рамешковского  района

Тверской области на период до 2029 года

В соответствии с от 06.10.2003г. №131- ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Уставом муниципального образования  сельское поселение Заклинье  Рамешковского  района Тверской области,   администрация  сельского поселения Заклинье,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить схему водоснабжения и водоотведения  сельского поселения Заклинье  на период до 2029 года  (приложение №1)

2.Настоящее Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

3.Разместить настоящее Постановление на официальном сайте МО «Рамешковский     район» (на странице  сельского поселения Заклинье) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава  сельского  поселения Заклинье		Т.А.Журавлева

Приложение №1

к постановлению администрации

сельского поселения Заклинье

от 09.10.2019 № 90-па

Администрация  сельского поселения Заклинье

Рамешковского  района Тверской области

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И

ВОДООТВЕДЕНИЯ

сельского поселения Заклинье Рамешковского  района Тверской области

Обзорная карта сельского поселения Заклинье    Рамешковского района Тверской области

Схема

водоснабжения и водоотведения  сельского поселения Заклинье  Рамешковского  района Тверской области на период до 2029 года

1. Общие положения. Краткая характеристика схемы водоснабжения и

водоотведения   сельского поселения Заклинье.

Схема водоснабжения и водоотведения  сельского поселения Заклинье

Рамешковского  района  Тверской области на период до 2029 года  (далее Схема водоснабжения и водоотведения) - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования, а также направлений развития объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся на территории  сельского поселения Заклинье.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии с документами территориального планирования и программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры   сельского поселения Заклинье.

Целью разработки Схемы водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов доступного холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, обеспечение холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства РФ, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения на основе наилучших доступных технологий, внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок до 2029 года.

1.1. Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения  являются:

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и

водоотведении»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О

схемах водоснабжения и водоотведения».

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства

регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства

регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012.

1.2. Характеристика сельского поселения Заклинье Рамешковского района Тверской области

Сельское поселение  Заклинье  – муниципальное образование в составе Рамешковского района Тверской области. Расположено в северной  части района. Общая площадь поселения составляет  230028,03 га.

В поселении расположено 25 населенных пунктов, одно село и 24 деревни, общая площадь населенных пунктов составляет  822,8 га.

На 1 января 2019 г. численность населения сельского поселения  Заклинье   853  человека, временную регистрацию имеют 8 человек, вид на жительство имеют 66 человек. Более 70% населения сконцентрировано в населенных пунктах  Заклинье, Алексеевское и Лядины. Населенные пункты  Мсты, Обратково, Семжино,  Починово,  Вильяшево,  Липное  постоянного населения не имеют. В сельском поселении 14 мелких сельских населенных пунктов,  8   средних и 3 крупных населенных пункта (с.Заклинье, д.Алексеевское, д.Лядины).

| № п/п |  |  | Наименование населенных пунктов | Численность населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | деревня | Алексеевское | 233 |
| 2 |  | деревня | Абакумово | 6 |
| 3 |  | деревня | Березняки | 16 |
| 4 | деревня |  | Власиха | 27 |
| 5 | деревня |  | Вильяшево | 0 |
| 6 | деревня |  | Григорово | 3 |
| 7 | село |  | Заклинье | 162 |
| 8 | деревня |  | Заручье | 11 |
| 9 | деревня |  | Исачиха | 9 |
| 10 | деревня |  | Иваньково | 43 |
| 11 | деревня |  | Каменное | 3 |
| 12 | деревня |  | Красная Горка | 7 |
| 13 | деревня |  | Коростелево | 58 |
| 14 | деревня |  | Лядины | 180 |
| 15 | деревня |  | Липное | 0 |
| 16 | деревня |  | Мсты | 0 |
| 17 | деревня |  | Обратково | 0 |
| 18 | деревня |  | Оглядкино | 8 |
| 19 | деревня |  | Перепечкино | 4 |
| 20 | деревня |  | Петраково | 62 |
| 21 | деревня |  | Починово | 0 |
| 22 | деревня |  | Смочели | 11 |
| 23 | деревня |  | Сезомцы | 1 |
| 24 | деревня |  | Семжино | 0 |
| 25 | деревня |  | Хорошово | 9 |
|  |  |  | ИТОГО | 853 |

Жилой фонд представлен в основном индивидуальными жилыми домами -  657 домов, общей площадью более 35478 тыс. кв.м.  Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация сельского поселения Заклинье. Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения являются 4 существующие артезианские скважины  и 126  шахтных колодца (Таблица 1).

Характеристика объектов водоснабжения       Таблица 1

| № п.п | Название населенного пункта | Артезианские скважины действующие (недействующие) | Водопроводные вводы в дома (количество подключенных домов) | Водозаборные колонки | Колодцы общест./ частные | Скважины Общ/частные | Развитие сетей водоснабжения до 2029 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заклинье | 1(0) | 58 | 3 | 2/2 | 1/0 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения. Установка станции обезжелезивания на артскважину. Замена водонапорной башни. |
| 2 | Петраково | 1(0) | 16 | 0 | 0/1 | 1/0 | установка станции обезжелезивания на артскважину. Капитальный ремонт сетей водоснабжения |
| 3 | Григорово | - | - | - | 0/5 | - | – |
| 4 | Смочели | - | - | - | 0/3 | - | - |
| 5 | Красная Горка | - | - | - | 0/3 | - | – |
| 6 | Каменное | - | - | - | 0/1 | – | – |
| 7 | Хорошово | - | - | - | 0/5 | – | – |
| 8 | Абакумово | - | - | - | 0/1 | - | – |
| 9 | Оглядкино | - | - | - | 0/3 | - | – |
| 10 | Обратково | - | - | - | 0/2 | - | - |
| 11 | Сезомцы | - | - | - | 0/1 | - | - |
| 12 | Мсты | - | - | - | 0/1 | – | - |
| 13 | Липное | - | - | - | 0/1 | – | – |
| 14 | Вильяшево | - | - | - | 0/4 | - | – |
| 15 | Алексеевское | 1(0) | 40 | 3 | 2/30 | 1/0 | - |
| 16 | Заручье | - | - | - | 1/4 | – | – |
| 17 | Перепечкино | - | - | - | 0/3 | - | – |
| 18 | Власиха | - | - | - | 2/3 | – | – |
| 19 | Семжино | - | - | - | 0/1 | – | – |
| 20 | Починово | - | - | - | 0/1 | – | – |
| 21 | Лядины | 1(0) | 34 | - | 1/16 | 1/0 | Установка станции обезжелезивания на артскважину. Капитальный ремонт сетей. |
| 22 | Березняки | - | - | - | 1/5 | – | - |
| 23 | Иваньково | - | - | - | 1/8 |  | – |
| 24 | Коростелево | - | - | - | 1/5 | – | – |
| 25 | Исачиха | - | - | - | 1/5 | – | – |
|  | всего | 4/0 | 123 | 6 | 12/114 | 4 |  |

Общая протяженность водопроводной сети сельского поселения  составляет        8100       метров.

Централизованное водоснабжение имеется в 4  населенных пунктах (с.Заклинье, д.Петраково, д.Алексеевское, д.Лядины).  Жители остальных деревень сельского поселения пользуются водой  из общественных и собственных колодцев.

1.3. Основные задачи Схемы водоснабжения и водоотведения:

- возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объектов

капитального строительства;

- повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в

соответствии с нормативными требованиями

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого

потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей поселения при необходимости в подключении к сетям

водоснабжения и водоотведения и обеспечение жителей поселения водой хозяйственно – питьевого назначения.

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает

необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры

существующих объектов.

1.4. Способы достижения цели Схемы водоснабжения и водоотведения:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- реконструкция водопроводных сетей;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов

недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

1.5. Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Схемы

водоснабжения и водоотведения:

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств бюджетов всех уровней, а также за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2019-2028 годах составляет:

|  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет (тыс. руб.) | 648,3 | 200 | 200 | 250 | 150 |

|  | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет (тыс. руб.) | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1.6. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий Схемы

водоснабжения и водоотведения:

а) определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

б) определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

в) повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

г) минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

д) улучшение экологической ситуации на  территории  сельского поселения Заклинье.

2. Схема водоснабжения

2.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем

водоснабжения  сельского поселения Заклинье

Рамешковский   район  и сельское поселение Заклинье  относится к центральному гидрогеологическому району, подрайону II-в. Гидрографическая сеть сельского поселения Заклинье развита хорошо. Основной рекой   сельского  поселения Заклинье является река Каменка.   Средняя скорость течения реки колеблется в пределах 0,2-0,5 м/сек. Питание реки главным образом снеговое и составляет более 50%, дождевое 15-20%, грунтовое питание составляет 25-35%. Годовой сток реки распределяется так: в весенний период 55-65%, летне-осенний – 15-20%, зимний – 15-25%. На реке Каменка создан искусственный водоем площадью 34 га. Основными источниками водоснабжения служат воды каменноугольных отложений. В толще каменноугольных отложений развито несколько  водоносных   горизонтов. Воды всех  горизонтов  обладают значительным напором (от 2 до 108 м). По качеству пресные, слабо минерализованные. Для водоснабжения в районе используются, в основном, воды верхнекаменноугольных отложений. Глубина залегания вод колеблется от 12 до 105 м. Преобладающая глубина скважин от 90 до 140 м. Водообильность пород различная, удельный дебет скважин от 0,09 до 20,0 л/сек, чаще 1,2-5,0 л/сек. Качество воды хорошее. Большую роль в сельском водоснабжении играют воды четвертичных отложений, преимущественно аллювиальных и флювиогляциальных. Эксплуатируются они при помощи колодцев, а в местах глубокого залегания при помощи скважин. Удельный дебит скважин чаще не превышает 1,0 л/сек. Воды четвертичных отложений, залегающих близко от поверхности земли, ненадежны в санитарном отношении. Воды верхнекаменноугольных отложений как источник водоснабжения надежны в качественном и количественном отношениях.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое водоснабжение сельскохозяйственных предприятий  основано на использовании подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками.

Система водоснабжения поселения централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая. Система горячего водоснабжения на территории сельского поселения  отсутствует

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на технологические нужды предприятий и организаций, на пожаротушение.

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация сельского поселения. Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения являются существующие 4 артезианские скважины, находящиеся  в постоянной эксплуатации, не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок  и  126  шахтных колодца. Все артезианские скважины  и колодцы находятся в технически исправном и удовлетворительном состоянии.  І пояс зоны санитарной охраны для всех артезианских скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения» не организован.

Норма  водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84* - 150 л/сут.  Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения составляет  более 68,1 м3/сут.

Общая протяженность  всех водопроводных сетей составляет   8100м. Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой систему водопроводных труб диаметром  110 мм, 75 и 63 мм. Материал водопроводных труб: металл, полиэтилен и асбестоцемент. Из скважин вода насосом  поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода населенных пунктов. На сети водопроводов установлены 6  водоразборных колонок общего пользования. Централизованное водоснабжение имеется в 4  населенных пунктах. Остальные жители деревень сельского поселения пользуются водой  из общественных и собственных колодцев.

2.3. Направления развития централизованной системы водоснабжения

сельского поселения Заклинье

2.3.1. Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения  являются:

- подача воды  для питья и  на хозяйственные нужды населения;

- хозяйственно-питьевые нужды для малых субъектов предпринимательства;

- пожаротушение;

- обеспечение водой животных сельскохозяйственного предприятия;

- технологические и питьевые нужды объектов социальной сферы.

2.3.2. Целевые показатели развития систем централизованного водоснабжения для населения и организаций малого предпринимательства и социальной сферы:

- перспективной обеспеченности и потребности застройки;

- надежности функционирования системы;

- доступности;

- энергоэффективности;

- экологической безопасности;

- качественное и бесперебойное обеспечение водой.

2.4. Баланс водоснабжения и потребления питьевой и технической воды

сельского поселения Заклинье

2.4.1.Техническая оснащенность и производственная характеристика объектов водоснабжения:

| № п/п | Скважина | Марка насоса | Глубина скважины (м) | Произво-дительность м3/ч | Мощность кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Заклинье | ЭЦВ 6-10-110 | 140 | 10 | 5,5 |
| 2 | д. Петраково | ЭЦВ 4 - 2,5 - 80 | 120 | 2,5 | 1,5 |
| 3 | д. Алексеевское | SQ 2-70 | 100 | 0,05 | 1,7 |
| 4 | д. Лядины | SQ 2-70 | 120 | 0,05 | 1,7 |

Водоразборных колонок всего - 6 шт,\ колодцев – 126 шт.

2.4.2 Общий баланс подачи и реализации воды  сельского поселения Заклинье

| № п/п | Наименование потребителя | м3/сут | Год. тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | сельское поселение Заклинье | 68,1 | 30,9 |

2.4.3.Структурный  баланс реализации питьевой, технической  воды

| Объем потребления питьевой воды, всего, тыс. м3 | Объем потребления питьевой воды населением, тыс. м3 |  |  | Бюджет, тыс. м3 | Прочие, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в многоквар-тирных домах | В частных жилых домах |  |  |
| 30,9 | 30,56 | 0 | 30,56 | 0,13 | 0,21 |

2.5 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Система водоснабжения  сельского поселения Заклинье централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых  и противопожарных нужд в соответствии с территориальным планированием. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения   используются подземные воды. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей и  скважин. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительные объемы потерь   и  утечек водопроводной воды  вызваны высокой степенью износа сетей и оборудования. Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень  качества   питьевой воды, требуется  их ремонт и реконструкция.

Поэтому модернизация и строительство сооружений водоснабжения   проводятся  в сельском поселении высокими  темпами. Администрация сельского поселения Заклинье  с 2014 года  участвует в Программе поддержки местных инициатив в Тверской области.   По Программе ППМИ в период 2014-2015гг полностью  заменены водопроводные  сети в д.Алексеевское (1600м). По Программе ППМИ в 2016 году проводился  капитальный ремонт здания и оборудования водозаборной  скважины в с.Заклинье (заменено здание, а также электрическое оборудование, насос, погружное оборудование, произведена промывка скважины), в 2016-2019 годах проводился капитальный ремонт  водопроводной сети в с.Заклинье  (всего отремонтировано  2120 м), в 2020-2021гг администрация сельского поселения Заклинье планирует продолжить участие в ППМИ  (капитальный  ремонт  450м водопроводной сети  и замена  водонапорной башни в с.Заклинье).

В   сельском  поселении   Заклинье состояние систем водоснабжения  – удовлетворительное.

2.6 Основные проблемы  централизованных систем

водоснабжения по  сельскому поселению Заклинье:

Основными проблемами централизованной системы водоснабжения являются:

- несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам

(неудовлетворительное санитарно – техническое состояние отдельных систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами);

- отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в

пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов;

- отсутствие  необходимого  комплекса очистных сооружений  (установок по

обеззараживанию и установок обезжелезивания) на водопроводах, подающих потребителям воду;

- отсутствие современных технологий водоочистки.

2.7 Экологические аспекты мероприятий по строительству,

реконструкции и модернизации  объектов централизованных систем

водоснабжения

2.7.1. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках

водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц, не работающих на головных сооружениях.

- второго и третьего — режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями

СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

2.8. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения  сельского поселения Заклинье

Объемы капитальных вложений основываются в основном на участии в федеральных и областных программах по модернизации жилищно-коммунального комплекса.

2.8.1 Стоимость капитальных вложений в систему водоснабжения по годами

(тыс. руб.)

| Годы | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 648,3 | 200 | 200 | 250 | 150 |

| Годы | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2.8.2  Мероприятия по модернизации  систем водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт системы водоснабжения: |  |
|  | с.Заклинье (480м) | июнь 2019 |
|  | с.Заклинье (450м) | Июль-август 2020 |
| 2 | Замена водонапорной башни: с.Заклинье | 2021-2022 |
| 3 | Замена оборудования на артезианских скважинах в населенных пунктах: |  |
|  | д.Петраково | 2023-2024 |
|  | д.Лядины | 2025-2026 |
| 4 | Замена или ремонт водопроводных сетей | По мере необходимости |
| 5 | Ремонт колодцев в населенных пунктах | По мере необходимости |

2.9. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

К целевым показателям системы водоснабжения относятся показатели:

- качества питьевой воды;

- надежности и бесперебойности;

- качества обслуживания абонентов;

- эффективности использования ресурсов;

- экологической безопасности.

2.10.  Перечень выявленных бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории населенных пунктов  сельского поселения  Заклинье  не выявлено. На территории сельского поселения нет обслуживающих  организаций в сфере холодного водоснабжения.

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация сельского поселения.

- СХЕМА Водоотведения

В населенных	пунктах   	сельского поселения Заклинье централизованная система водоотведения отсутствует. Дома частные, оборудованные выгребными ямами.

В перспективе при наличии денежных средств планируется строительство канализационных сетей и очистных сооружений полной биологической очистки в населенных пунктах с количеством проживающих от 50 человек и более. В качестве очистных сооружений предлагается использовать установки биологической очистки сточных вод.

При выборе места для площадки очистных сооружений необходимо учитывать следующие требования:

- площадка должна быть расположена ниже поселка и с подветренной стороны господствующих ветров теплого периода года по отношению к жилой зоне;

- поступление сточных вод на сооружения следует обеспечить по возможности самотеком;

- территория площадки не должна быть подвержена затоплению и береговому размыву под воздействием поверхностных вод.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных сетях канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения в сельском хозяйстве.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод - 98%;

- безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

Приложение № 2

Система водоснабжения с.Заклинье

|  |  | Артезианская скважина №1 | Водонапорная башня |  | Водопроводные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год постройки | 1972 |  |  | 1972 |  | 1972 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1972 |  |  | 1972 |  | 1972 / кап.ремонт с 2016 по 2019гг |
| Марка оборудования, производительность | Насосный агрегат ЭЦВ 6х10х110 |  |  | Ёмкость V-56 м3 |  | Водопроводные колодцы: новые ж/б кольца ø 1м –23 шт, ø 1,5м – 3шт; Старые колодцы ø 1м – 2шт, Водоразборные колонки: Новая – 1шт, старая – 1шт. |
| Материал и диаметр трубопроводов | Труба водоподъемная стальная ø 200 мм |  |  | Ж/бетонный стакан, наружные стены - сталь |  | Трубы полиэтилен ø 63 и 110мм (новые) - 2120м. Трубы а/цемент ø 110мм – 880м Протяженность водопроводной сети – 3000м |
| Фактическое состояние | Глубинный насос в работе, установлен в 2017г, нарушений в работе не выявлено |  |  | Емкость находится в аварийном состоянии. Коррозия емкости, свищи в корпусе. |  | Участок водопровода (2120м) новый, находится в отличном состоянии Участок водопровода (880м) находится в аварийном состоянии, периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. Новая водоразборная колонка в отличном состоянии, старая водоразборная колонка находится в аварийном состоянии. |
| Сведения об аварийности | нет |  |  | Не работает |  | Старый участок водопроводной сети – последняя авария в январе 2018г |
| Дефекты и нарушения | Соответствие воды по химическим показателям соответствуют нормативам СаНПиН 2.1.4.1074-01 (питьевая вода) |  |  | Коррозия емкости, свищи в корпусе |  | Старая водоразборная колонка подверглась коррозии, технически устарела. |
| Техническое состояния объектов | Оборудование новое, работает без сбоев и аварий. |  |  | Оборудование не работает. |  | Трубы полиэтиленовые новые,оборудование работает без сбоев и аварий. Трубы а/цемент старые, возможны сбои и аварийные ситуации. Новая водоразборная колонка работает без сбоев и аварий. Старая водозаборная колонка не работает. |

Приложение №3.

Таблица технического состояния  системы водоснабжения с.Заклинье

| № п/п | Наименование участка | Ед. измерения | Кол-во | Диаметр трубы | Год ввода в эксплуатацию/ год кап.ремонта | Материал | Критерий оценки участка | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сеть водопровода | м | 400 | ø 110мм | 2016 | ПВХ | группа «а» | 2-3 |
| 2 | Сеть водопровода | м | 640 | ø 110 мм | 2017 | ПВХ | группа «а» | 1-2 |
| 3 | Сеть водопровода | м | 500 120 | ø 110 мм ø 63 мм | 2018 | ПВХ | группа «а» | 0 |
| 4 | Сеть водопровода | м | 376 104 | ø 110мм ø 63мм | 2019 | ПВХ | группа «а» | 0 |
| 5 | Сеть водопровода | м | 880 | ø 110 мм | 1972 | а/цемент | группа «г» | 80 |
|  | Водоразбор-ная колонка | шт | 1 |  | 1972 | сталь | группа «д» | 100 |
| 6 | Водоразбор-ная колонка | шт | 1 |  | 2018 | сталь | группа «а» | 0 |
| 7 | Скважина | шт | 1 | ø 200 мм | 1972 | сталь | группа «б» | 16 |
| 8 | Водонапорная башня | шт | 1 | Ёмкость V-56 м 3 | 1972 | Ж/бетонный стакан, наружные стены - сталь | группа «д» | 100 |
| 9 | Глубинный насос | шт | 1 | ЭЦВ 6х10х110 | 2017 |  | группа «а» | 1-2 |

Приложение №4.

Информация о проведении   ремонтных работ на объектах централизованной  системы холодного водоснабжения с.Заклинье

| № п/п | Наименование программы ППМИ | Вид проведенных работ | год | Финансирование (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводной сети в с.Заклинье, с/п Заклинье Рамешковского района Тверской области | Замена водопроводной трубы ø 110мм – 400м. Замена водопроводных колодцев ø1,0м – 2шт. | 2016 | 582434,49 |
| 2 | Капитальный ремонт здания и оборудования водонапорной скважины в с.Заклинье, с/п Заклинье Рамешковского района Тверской области | Капитальный ремонт здания водонапорной скважины. Замена электрического оборудования, насоса, погружного оборудования водонапорной скважины. Замена водопроводной трубы ø 110мм – 640м. Замена водопроводных колодцев: ø1,0м – 8 шт., ø1,5м – 1шт. Замена водоразборной колонки – 1шт. | 2017 | 800669,57 |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводной сети в с.Заклинье, с/п Заклинье Рамешковского района Тверской области | Замена водопроводной трубы ø 110мм – 500 м, ø 63мм – 120м. Замена водопроводных колодцев ø1,0м – 7шт, ø1,5м- 1шт. Установка пожарного гидранта – 1шт. | 2018 | 832561,41 |
| 4 | Капитальный ремонт водопроводной сети в с.Заклинье, с/п Заклинье Рамешковского района Тверской области | Замена водопроводной трубы ø 110мм – 376 м, ø 63мм - 104м. Замена водопроводных колодцев ø1,0м – 6 шт., ø1,5м – 1шт. Установка пожарного гидранта – 1шт | 2019 | 648,3 |

Приложение № 5

Система водоснабжения д.Петраково

|  | Артезианская скважина №1 | Водопроводные сети |
| --- | --- | --- |
| Год постройки | 1983 | 1983 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1984 | 1984 |
| Марка оборудования, производительность | Насосный агрегат ЭЦВ 4- 2,5 - 80 | Водопроводные колодцы отсутствуют, водозаборные колонки отсутствуют. |
| Материал и диаметр трубопроводов | Труба водопроводная металлическая наружным диаметром - 100 мм. | Трубы ПВХ, протяженность сетей – 1500м |
| Фактическое состояние | Замена насоса в 2011г. Глубинный насос в работе, нарушений в работе не выявлено, оборудование работает без сбоев и аварий. | Оборудование находится в работе, не в аварийном состоянии, технические неполадки не возникают. |
| Сведения об аварийности | нет | нет |
| Дефекты и нарушения | Соответствие воды по химическим показателям соответствуют нормативам СаНПиН 2.1.4.1074-01 (питьевая вода) | Соответствие воды по химическим показателям соответствуют нормативам СаНПиН 2.1.4.1074-01 (питьевая вода) |
| Техническое состояния объектов | Насосный агрегат новый, работает без сбоев и аварий. Скважина работает без сбоев и аварий. | Трубы полиэтиленовые, оборудование работает без сбоев и аварий. |

Приложение № 6

Таблица технического состояния  системы

холодного   водоснабжения д.Петраково

| № п/п | Наименование участка | Ед. измерения | Кол-во | Диаметр трубы (марка оборуд.) | Год ввода в эксплуа- тацию | Мате-риал | Крите-рии оценки участка | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сеть водопровода | м | 1500 | ø 63мм, ø 110мм | 1984 | ПВХ | группа «б» | 16-40 |
| 2 | Скважина | шт | 1 | ø 100 мм | 1984 | сталь | группа «б» | 16-40 |
| 3 | Глубинный насос | шт | 1 | ЭЦВ 4- 2,5 - 80 | Замена в 2011г |  | группа «а» | 3-5 |

Приложение № 7

Система водоснабжения д.Алексеевское

|  |  | Артезианская скважина №1 | Водонапорная башня |  | Водопроводные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год постройки | 1972 |  |  | 1972 |  | 1972 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1972 |  |  | 1972 |  | 1972/ кап.ремонт 2014-2015гг |
| Марка оборудования, производительность | Насосный агрегат SQ 2-70 |  |  | Ёмкость V-56 м 3 |  | Водопроводные колодцы: ж/б кольца ø 1м – 14 шт, Водозаборные колонки- 3шт, |
| Материал и диаметр трубопроводов | Труба водоподъемная стальная ø 150 мм |  |  | Ж/бетонный стакан, наружные стены - сталь |  | Трубы полиэтилен ø 75 мм. Протяженность водопроводной сети – 1600м |
| Фактическое состояние | Глубинный насос новый, установлен в 2018г, нарушений в работе не выявлено |  |  | Емкость находится в аварийном состоянии. Коррозия емкости, трещины в корпусе. |  | Участок водопровода (1600м) новый, находится в отличном состоянии Новые водоразборные колонки в отличном состоянии |
| Сведения об аварийности | нет |  |  | Не работает |  | нет |
| Дефекты и нарушения | Соответствие воды по химическим показателям соответствуют нормативам СаНПиН 2.1.4.1074-01 (питьевая вода) |  |  | Коррозия емкости, трещины в корпусе |  | нет |
| Техническое состояния объектов | Оборудование новое, работает без сбоев и аварий. |  |  | Оборудование не работает. |  | Трубы полиэтиленовые, оборудование работает без сбоев и аварий. Новые колонки работают без сбоев и аварий. |

Приложение №8.

Таблица технического состояния  системы водоснабжения д.Алексеевское

| № п/п | Наименование участка | Ед. измерения | Кол-во | Диаметр трубы | Год ввода в эксплуатацию | Материал | Критерий оценки участка | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сеть водопровода | м | 1600 | ø 75мм, | 2014-2015 | ПВХ | группа «а» | 2-3 |
| 2 | Водозаборная колонка | шт | 3 |  | 2014-2015 | сталь | группа «а» | 0 |
| 3 | Скважина | шт | 1 | ø 150 мм | 1972 | сталь | группа «б» | 16-40 |
| 4 | Водонапорная башня | шт | 1 | Ёмкость V-56 м 3 | 1972 | Ж/бетонный стакан, наружные стены - сталь | группа «д» | 100 |
| 5 | Глубинный насос | шт | 1 | SQ 2-70 | 2018 |  | группа «а» | 0 |