# АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

В Е Д Н О Е                                                                                                                   Рамешковский район

Тверская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  16 августа 2013 года                                                                          № 58 - па

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Ведное Рамешковского района Тверской области На основании Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Устава сельского поселения Ведное ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения Ведное согласно Приложения. 2.Настоящее постановление подлежит обязательному обнародованию в центре по обнародованию нормативно правовых актов в администрации сельского поселения Ведное и на официальном сайте администрации Рамешковского района. 3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселения Ведное Бемову Г.А. 4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. Глава сельского поселения Ведное: А.В.Садикова Утверждено постановлением администрации сельского поселения Ведное № 58 от 16.08.2013 г. СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ Основанием для разработки схемы водоснабжения сельского поселения Ведное является: Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" 1.Общие положения Основные понятия: 1) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения; 2) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды; 3) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение); 4) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения. 2.Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения 1. К полномочиям органа местного самоуправления поселения по организации водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения Ведное (далее поселения) относятся: 1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств; 2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения гарантирующей организации; 3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации; 4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселения; 5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ; 6) согласование инвестиционных программ; 7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов); 8) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; 9) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; 2. Орган местного самоуправления поселения в пределах своих полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию. 3. Решение органа местного самоуправления, принятое в соответствии с переданными им в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" полномочиями, подлежит отмене органом исполнительной власти Тверской области в случае, если такое решение противоречит законодательству Российской Федерации. 3. Пояснительная записка 1. Общая оценка природных ресурсов и условий территории Климат территории умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым коротким летом. Сведения о среднемесячных и среднегодовой температурах воздуха представлены в таблице 1.1 Таблица 1.1 Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С Нас. Пункт; I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; XII; Год. Тверь; -10,5; -9,4; -4,6; 4,1; 11,2; 15,7; 17,3; 15,8; 10,2; 4,0; -1,8; -6,6; 3,8. Абсолютно минимальная t янв.= -50°С, абсолютная максимальная t июля= +36°С. Переход среднесуточной t возд. через 0°С к положительной – в течение первой декады апреля, к отрицательной – в конце октября. Снежный покров Дата выпадения первого снега обычно близка к осенней дате перехода средней суточной температуры воздуха через 0°С. Сход снежного покрова приходится на середину апреля. Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября, хотя колебания сроков довольно велики. Количество дней со снежным покровом – около 147. Осадки Сельское поселение Ведное находится в зоне достаточного увлажнения. Количество осадков за май – сентябрь 544 мм. Среднегодовая сумма осадков – 575-600 мм. Наибольшая интенсивность осадков летом, но в осенне-зимний период они чаще и продолжительнее. Влажность воздуха Влажность воздуха в Тверской области довольно высока на протяжении всего года и в среднем колеблется в пределах 80 %. В холодный период относительная влажность выше – 85–90%, а летом она уменьшается до 65 - 70%. Годовой ход упругости водяного пара (абсолютной влажности) и относительной влажности представлен в таблице 1.2. Таблица 1.2 Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа Месяц; I; II; Ш; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X; XI; ХII; Год. Относительная влажность воздуха (%); 86; 84; 74; 71; 71; 72; 67; 63; 73; 79; 85; 86; 76. Упругость водяного пара (ГПА); 2,8; 2,9; 3,8; 6,1; 9,0; 13,4; 14,7; 13,9; 10,3; 7,1; 5,0; 3,7; 7,6. Водные ресурсы Гидрографическая сеть сельского поселения Ведное развита хорошо. Основной рекой района и сельского поселения Ведное является река Медведица. Менее значительные реки Кушалка, Ивица. Средние скорости течения рек колеблются в пределах 0,2-0,5 м/сек. Питание рек главным образом снеговое и составляет более 50%, дождевое 15-20%, грунтовое питание составляет 25-35%. Годовой сток рек распределяется так: в весенний период 55-65%, летне-осенний – 15-20%, зимний – 15-25%. Таблица 1.3 Список рек сельского поселения Ведное №; Название водотока; Куда впадает; Расстоя-ние от устья (км); Длина водотока (км); Площадь водосбора до устья (км2); Кол-во притоков менее; Общая длина притоков. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. 1; Медведица; Угличское водохранилище; -; 269; 6530; 73; 210. 2; Кушалка; Медведица (пр.); 120; 41; 289. 3; Ивица; Медведица (лв.); 107; 51; 397; 5; 45. Рамешковский район и сельское поселение Ведное относится к центральному гидрогеологическому району, подрайону II-в. Основными источниками водоснабжения служат воды каменноугольных отложений. В толще каменноугольных отложений развито несколько водоносных горизонтов. Воды всех горизонтов обладают значительным напором (от 2 до 108 м). По качеству пресные, слабо минерализованные. Для водоснабжения в районе используются, в основном, воды верхнекаменноугольных отложений. Глубина залегания вод колеблется от 12 до 105 м. Преобладающая глубина скважин от 50 до 100 м. Водообильность пород различная, удельный дебет скважин от 0,09 до 20,0 л/сек, чаще 1,2-5,0 л/сек. Качество воды хорошее. Большую роль в сельском водоснабжении играют воды четвертичных отложений, преимущественно аллювиальных и флювиогляциальных. Эксплуатируются они при помощи колодцев, а в местах глубокого залегания при помощи скважин. Удельный дебит скважин чаще не превышает 1,0 л/сек. Воды четвертичных отложений, залегающих близко от поверхности земли, ненадежны в санитарном отношении. Воды верхнекаменноугольных отложений как источник водоснабжения надежны в качественном и количественном отношениях. В состав сельского поселения Ведное входят 20 населённых пунктов. Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое водоснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками. На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется вода из действующей артезианской скважины в с. Ведное. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ В РАЗРЕЗЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ - №п/п; - Наименование населенного пункта; - Количество - хозяйств; - Водоснабжение. - централизованное; - колодцы. 1; Ведное; 294; 25. 2; Дьяково; 57; 6. 3; Поляны; 14; 1. 4; Проказово; 26; 3. 5; Паршутино; 31; 3. 6; Александрово; 15; 2. 7; Погорельцы; 55; 5. 8; Коровино; 8; 1. 9; Березовец; 8; 1. 10; Буславец; 19; 2. 11; Павлово; 4; 1. 12; Скрябино; 20; 2. 13; Железово; 11; 1. 14; Шенское; 28; 3. 15; Семунино; 46; 4. 16; Сорокино; 47; 5. 17; Шибаниха; 28; 3. 18; Ивица; 54; 4. 19; Медведиха; 120; 11. 20; Трубичиха; 20; 3. 4. Сведения о водоснабжении и водоотведении Водоснабжение сельского поселения на перспективу предусматривается из подземных источников путем расширения водозаборов, модернизации существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительства новых с применением современных технологий и материалов. Строительству водозаборных сооружений в каждом конкретном случае должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. Для всех водозаборов предусматриваются установки по обеззараживанию воды. Схемой предполагается 100% обеспечение жителей поселения чистой питьевой водой в расчетный срок. В качестве основных источников водоснабжения сельского поселения для хозяйственно-питьевых, промышленных и сельскохозяйственных нужд принимаются подземные источники, которые используются и в настоящее время. Возможным источником водоснабжения для технических нужд являются поверхностные источники. 5. Проектные предложения. Для развития системы водоснабжения сельского поселения Ведное на первую очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:  реконструкция артезианских скважин, в виду большого износа;  размещение блочных водоочистных сооружений, производительностью 100 м3/сут, на площадках водозаборных сооружений;  ремонт водонапорной башни. Для развития системы водоснабжения сельского поселения Ведное на расчетный срок предусмотрено:  строительства новых водозаборных скважин производительностью по 10 м3/час;  строительство водопроводных сетей в с. Ведное;  установка приборов учета водопотребления.  установка гидрантов на сети для пожаротушения;  улучшение качества очистки питьевой воды. 6. Современное состояние и прогноз водопотребления населением сельского поселения на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды №; Сельское поселение; Численность населения на 01.01.2013, чел.; Нормативное водопотреблени, м3/сут, на 01.01.2013; Прогноз водопотребления, м3/сут. 1-я очередь; Расчетный срок. 1; Ведное; 760; 79,74; 84,5; 93,15. Расход питьевой воды на 1 человек в сутки принят 230 литров. 7. Водоотведение (канализация) Предусматривается строительство канализационных сетей и очистных сооружений полной биологической очистки сточных вод в с. Ведное. В качестве очистных сооружений предлагается использовать установки биологической очистки сточных вод. При выборе места для площадки очистных сооружений необходимо учитывать следующие требования:  площадка должна быть расположена ниже поселка и с подветренной стороны господствующих ветров теплого периода года по отношению к жилой зоне;  поступление сточных вод на сооружения следует обеспечить по возможности самотеком;  территория площадки не должна быть подвержена затоплению и береговому размыву под воздействием поверхностных вод. Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения в сельском хозяйстве. Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:  высокая степень очистки сточных вод - 98%;  безопасность для окружающей среды;  отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;  компактность;  возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;  срок службы 50 лет и больше. Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения. Для сбора и отведения поверхностных стоков на первую очередь проектом предусматривается смешанная система водоотвода, при которой по улицам и в центральной части населенного пункта устраивается закрытая водосточная сеть, а на остальной территории – открытая. Дождевые стоки собираются и транспортируются системой самотечных коллекторов на очистные сооружения дождевой канализации. На каждом промышленном предприятии следует организовать системы сбора и очистки дождевых и талых сточных вод, с использованием очищенных сточных вод после их обеззараживания как резерв технического водоснабжения для данного предприятия. 8. Предлагаемые мероприятия Первая очередь 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Ведное; 2. Строительство канализационных сетей и очистных сооружений полной биологической очистки в с. Ведное 3. Оборудование септиками малоэтажной жилой застройки.